| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面原墙板拆除 | 1.部位：详见设计 2.综合考虑拆除厚度、材质、种类及施工方式等各方面因素 3.拆除原墙板墙面，含找平层、龙骨、基层板等至基层 4.包含拆除完成面的清理与平整等工作 5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价 | m2 | 300 |  |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位：详设计 2.综合考虑拆除厚度、材质、种类及施工方式等各方面因素，含建筑垃圾运至指定地点堆放、归堆 3.拆除原吊顶天棚（含跌级吊顶等），含龙骨、基层等全部工作内容，投标时一并考虑 4.包含拆除完成面的清理与平整等工作 5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价 | m2 | 280 |  |  |  |
| 3 | 原地面拆除（地暖位置） | 1.部位：新增地暖位置 2.凿除厚度满足要求、设计，地面种类综合 3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含静态拆除以及产生的相关费用 4.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准 5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价 | m2 | 250 |  |  |  |
| 4 | 拆、装座椅 | 1.拆除后移位保管，并再安装复原 2.含一切措施费 | 个 | 289 |  |  |  |
| 5 | 楼面运出垃圾 | 1.废弃科品种:拆除的建筑垃圾; 2.下楼方式:装袋人工下楼 3.工程量按实结算 | m3 | 44.9 |  |  |  |
| 6 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃科品种:拆除的建筑垃圾; 2.运输方式:采用新型智能环保车运输; 3.运输距离:运距自行考虑; 4.包含垃圾装车费、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费、扬尘控制费等所有费用,须符合长沙市现行一切规定; 5.工程量按实结算 | m3 | 44.9 |  |  |  |
| 7 | 设备基础 C25 | 1.混凝土等级、类别：C25商品砼 2.混凝土拌合要求：按规范 3.含泵送费或其他浇筑增加费 | m3 | 3.582 |  |  |  |
| 8 | 设备基础模板 | 1.垫层模板 2.不论摊销次数等均已综合考虑 | m2 | 13.24 |  |  |  |
| 9 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖; 2.墙体类型:座位下台阶; 3.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0; 4.高度综合，恢复至拆除前标高 | m3 | 22.979 |  |  |  |
| 10 | 新增轻钢雨篷 | 1.轻钢结构防水雨棚 2.含土方开挖、回填、弃置、基础、钢筋等 3.满足设计、规范要求 4.含一切措施费 5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价 | m2 | 28.55 |  |  |  |
| 11 | 钢柱 | 1.钢材等级：详设计 2.截面：详设计 3.含制作、安装、运输 4.焊缝、螺栓均等满足设计、规范要求 5.吊装方式综合考虑 6.构件吊装檐口高度综合 7.不论施工场地土质 | t | 1 |  |  |  |
| 12 | 地面硬化垫层 C25 | 1.混凝土等级、类别：C25商品砼 2.混凝土拌合要求：按规范 3.含泵送费或其他浇筑增加费 | m3 | 15.6 |  |  |  |
| 13 | 环氧树脂地面 | 1.1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4道)(厚度含底涂、中涂、面涂) 2.环氧树脂腻子超细找平层 3.环氧树脂中涂1~2道 4.环氧树脂底涂1~2道 5.40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 6.界面剂1道 7.完工后需与原样一致 | m2 | 250 |  |  |  |
| 14 | 5厚胡桃木墙板墙、柱面 | 1.参见15ZJ001-裙18 2.20x35宽木龙骨中距400~500，横撑20x35中距400 3.钉5厚胡桃木墙板 4.颜色、款式、规格需与原样一致 | m2 | 50 |  |  |  |
| 15 | 5厚白色装饰吸音石膏板墙、柱面 | 1.参见15ZJ001-裙18 2.20x35宽木龙骨中距400~500，横撑20x35中距400 3.钉5厚白色装饰吸音石膏板 4.颜色、款式、规格需与原样一致 | m2 | 250 |  |  |  |
| 16 | 木龙骨防火漆 | 1.木龙骨涂刷两遍防火涂料 | m2 | 300 |  |  |  |
| 17 | 600×600 铝扣板吊顶天棚 | 1.600×600×1.5mm厚铝扣板，与专用龙骨固定 2.铝扣板吊顶专业龙骨:主龙骨厚度不低于1.0中距1200，次龙骨厚度不低于1.0中距600,横撑龙骨中距900（可根据铝合金板尺寸调整） 3.楼板钻孔预留直径8镀锌吊杆，双向中距1200 4.含铝扣板收边线 5.含清理基层、现场切边、切角、嵌缝、材料运输等 6.板材种类、尺寸、样式需建设单位及设计单位选样确定，更换颜色、样式综合单价不调整 | m2 | 280 |  |  |  |
| 18 | 环氧树脂地面 | 1.1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4道)(厚度含底涂、中涂、面涂) 2.环氧树脂腻子超细找平层 3.环氧树脂中涂1~2道 4.环氧树脂底涂1~2道 5.40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 6.界面剂1道 7.完工后需与原样一致 | m2 | 250 |  |  |  |
| 19 | 原混凝土路面拆除 | 1.部位：详设计 2.破除原混凝土路面，厚度综合 3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含拆除以及产生的相关费用 4.含垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式，含扬尘控制费 5.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 20 | 拆除混凝土路面基层 | 1.拆除原混凝土路面基层 2.基层种类：综合 3.拆除厚度：综合 4.含附着物、垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式 5.含扬尘控制费 6.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 21 | 原透水砖路面拆除 | 1.部位：详设计 2.破除原透水砖路面，含结合层，厚度综合 3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含拆除以及产生的相关费用 4.含垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式，含扬尘控制费 5.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准 | m2 | 55.5 |  |  |  |
| 22 | 原透水砖路面混凝土基层拆除 | 1.部位：详设计 2.破除原透水砖路面混凝土基层，厚度综合 3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含拆除以及产生的相关费用 4.含垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式，含扬尘控制费 5.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准 | m2 | 55.5 |  |  |  |
| 23 | 挖、弃石渣 | 1.石渣类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.运输方式:采用新型智能环保车运土 4.运输距离:运距自行考虑 5.不论开挖方式、转运次数 6.包含开挖、外弃、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费等所有费用,须符合现行一切规定 | m3 | 15 |  |  |  |
| 24 | 挖、填土方 | 1.部位：详设计 2.土壤类别：综合 3.挖土深度：详设计 4.不论开挖方式、转运次数、放坡 5.含挖、填和碾压等全部工作 | m3 | 48 |  |  |  |
| 25 | 挖、弃土方 | 1.运输方式:采用新型智能环保车运土 2.运输距离:运距自行考虑 3.含人工转运土、装车等 4.不论开挖方式、转运次数 5.包含开挖、外弃、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费等所有费用,须符合现行一切规定 | m3 | 12 |  |  |  |
| 26 | 回填砂 | 1.回填砂 | m3 | 30 |  |  |  |
| 27 | 水泥混凝土路面 C25 | 1.详设计 2.120厚C25混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20-30,内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 3.250厚天然级配砂石 4.路基碾压，压实系数＞93% 5.含养护 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 28 | 透水砖路面 | 1.透水砖路面，恢复原样 2.30厚中砂层 | m2 | 55.5 |  |  |  |
| 29 | 透水砖路面垫层 | 1.混凝土等级、类别：C20商品砼,100mm厚 2.混凝土拌合要求：按规范 3.含泵送费或其他浇筑增加费 | m2 | 55.5 |  |  |  |
| 30 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.本项目的工程各类机械设备进出场及安拆费用 2.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 风冷螺杆式热泵机组拆除 | 1.非保护性整体拆除，综合设备质量; 2.运至指定地点，交建设单位处理; 3.综合考虑工程配套费; | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 单级立式水泵拆除 | 1.非保护性整体拆除，综合设备质量; 2.运至指定地点，交建设单位处理; 3.综合考虑工程配套费; | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 自动定压排气补水装置拆除 | 1.非保护性整体拆除，综合设备质量; 2.运至指定地点，交建设单位处理; 3.综合考虑工程配套费; | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 大型室内机拆除 | 1.非保护性整体拆除，综合室内机型号、规格; 2.运至指定地点，交建设单位处理; 3.综合考虑工程配套费; | 台 | 12 |  |  |  |
| 35 | 卧式暗装风机盘管拆除 | 1.非保护性拆除，综合盘管型号、规格; 2.运至指定地点，交建设单位处理; 3.综合考虑工程配套费; | 台 | 17 |  |  |  |
| 36 | 镀锌钢板通风管道拆除 | 1.非保护性拆除，综合风管规格; 2.包括拆除风管、管件、托吊卡件、保温层、风口、风阀等，运至指定地点、清理拆除现场; 3.综合考虑工程配套费; | m2 | 7 |  |  |  |
| 37 | 镀锌钢管拆除 | 1.非保护性拆除，综合管道规格; 2.含水管上保温层、阀门等拆除; 3.运至指定地点，交建设单位处理; 4.综合考虑工程配套费; | m | 328.8 |  |  |  |
| 38 | 无缝钢管拆除 | 1.非保护性拆除，综合管道规格; 2.含水管上保温层、阀门等拆除; 3.运至指定地点，交建设单位处理; 4.综合考虑工程配套费; | m | 400.1 |  |  |  |
| 39 | 空调凝结水塑料管拆除 | 1.非保护性拆除，综合管道规格; 2.含水管上保温层等拆除; 3.运至指定地点，交建设单位处理; 4.综合考虑工程配套费; | m | 99 |  |  |  |
| 40 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火调节阀 500*200; 2.材质:碳钢 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 8 |  |  |  |
| 41 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 1250*500; 2.材质:碳钢 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 42 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 1400*500; 2.材质:碳钢 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金门铰式百叶风口 500*270; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 10 |  |  |  |
| 44 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧回风口 800*500; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 3 |  |  |  |
| 45 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧回风口 800*800; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 4 |  |  |  |
| 46 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风百叶 1500*250; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风百叶 1900*250; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 9 |  |  |  |
| 48 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风百叶 1500*160; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 6 |  |  |  |
| 49 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风百叶 1900*160; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 9 |  |  |  |
| 50 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 300*300; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 16 |  |  |  |
| 51 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 400*400; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:球喷风口 内径300mm; 2.材质:铝合金 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 16 |  |  |  |
| 53 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱 1300*1400*800; 2.材质:碳钢; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 54 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱 1300*1600*800; 2.材质:碳钢; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 55 | 柔性接口 | 1.材质: 防火帆布; 2.综合考虑工程配套费; | m2 | 1.06 |  |  |  |
| 56 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管; 2.形状:圆形; 3.规格:长边长320mm以下; 4.板材厚度:0.5mm; 5.接口形式:共板法兰连接; 6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍; 7.综合考虑工程配套费; | m2 | 2.84 |  |  |  |
| 57 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长1000mm以下; 4.板材厚度:0.6mm; 5.接口形式:共板法兰连接; 6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍; 7.综合考虑工程配套费; | m2 | 108.68 |  |  |  |
| 58 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长1000mm以下; 4.板材厚度:0.75mm; 5.接口形式:共板法兰连接; 6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍; 7.综合考虑工程配套费; | m2 | 221.23 |  |  |  |
| 59 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长1250mm以下; 4.板材厚度:1.0mm; 5.接口形式:共板法兰连接; 6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍; 7.综合考虑工程配套费; | m2 | 107.19 |  |  |  |
| 60 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长2000mm以下; 4.板材厚度:1.2mm; 5.接口形式:共板法兰连接; 6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍; 7.综合考虑工程配套费; | m2 | 88.01 |  |  |  |
| 61 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性橡塑管壳保温（难燃B1级）; 2.绝热厚度:29mm厚; 3.综合考虑工程配套费; | m3 | 6.13 |  |  |  |
| 62 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性橡塑管壳保温（难燃B1级）; 2.绝热厚度:50mm厚; 3.综合考虑工程配套费; | m3 | 18.57 |  |  |  |
| 63 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板; 2.厚度:0.5mm厚; 3.综合考虑工程配套费; | m2 | 373.73 |  |  |  |
| 64 | 砖墙打堵洞眼 | 1.洞口尺寸:综合; 2.结构类型:砖墙，含防火封堵; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 22 |  |  |  |
| 65 | 热镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 31.64 |  |  |  |
| 66 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 75.7 |  |  |  |
| 67 | 热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 17.06 |  |  |  |
| 68 | 热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 200.98 |  |  |  |
| 69 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 109.04 |  |  |  |
| 70 | 热镀锌钢管 DN70 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 72.44 |  |  |  |
| 71 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 64.16 |  |  |  |
| 72 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 53.44 |  |  |  |
| 73 | 热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 43.52 |  |  |  |
| 74 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 55.63 |  |  |  |
| 75 | 无缝钢管预制保温管 DN50 | 1.安装部位:室外; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 21.91 |  |  |  |
| 76 | 无缝钢管预制保温管 DN125 | 1.安装部位:室外; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 2.58 |  |  |  |
| 77 | 无缝钢管预制保温管 DN150 | 1.安装部位:室外; 2.介质:空调水; 3.连接形式:焊接连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验; 5.含管道、管件安装; 6.综合考虑工程配套费; | m | 80 |  |  |  |
| 78 | 塑料管 | 1.安装部位:室内; 2.材质:PVC空调凝结水管; 3.介质:水; 4.连接形式:胶粘连接; 5.规格:1.6MPa DN32; 6.管道消毒、冲洗:注水试验等; 7.管卡材质:满足设计及施工规范要求; 8.综合考虑工程配套费; | m | 133.25 |  |  |  |
| 79 | 塑料管 | 1.安装部位:室内; 2.材质:PVC空调凝结水管; 3.介质:水; 4.连接形式:胶粘连接; 5.规格:1.6MPa DN40; 6.管道消毒、冲洗:注水试验等; 7.管卡材质:满足设计及施工规范要求; 8.综合考虑工程配套费; | m | 24.28 |  |  |  |
| 80 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）; 2.管道直径:DN50mm内; 3.绝热厚度:20mm内; 4.综合考虑工程配套费; | m3 | 0.31 |  |  |  |
| 81 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）; 2.管道直径:DN50mm内; 3.绝热厚度:30mm内; 4.综合考虑工程配套费; | m3 | 2.9 |  |  |  |
| 82 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）; 2.管道直径:DN125mm内; 3.绝热厚度:40mm内; 4.综合考虑工程配套费; | m3 | 3.23 |  |  |  |
| 83 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）; 2.管道直径:DN300mm内; 3.绝热厚度:40mm内; 4.综合考虑工程配套费; | m3 | 1.15 |  |  |  |
| 84 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板; 2.厚度:0.5mm厚; 3.综合考虑工程配套费; | m2 | 34.24 |  |  |  |
| 85 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢; 3.除锈，刷防锈漆三遍 4.综合考虑工程配套费; | kg | 514.83 |  |  |  |
| 86 | 闸阀 DN20 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 20 |  |  |  |
| 87 | 闸阀 DN25 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 30 |  |  |  |
| 88 | 闸阀 DN32 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 89 | 闸阀 DN40 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 20 |  |  |  |
| 90 | 闸阀 DN50 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 6 |  |  |  |
| 91 | Y型过滤器 DN20 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 组 | 10 |  |  |  |
| 92 | Y型过滤器 DN25 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 组 | 14 |  |  |  |
| 93 | Y型过滤器 DN40 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 10 |  |  |  |
| 94 | Y型过滤器 DN50 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 95 | 带温控电动二通调节阀 DN20 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 10 |  |  |  |
| 96 | 带温控电动二通调节阀 DN25 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 14 |  |  |  |
| 97 | 比例积分电动调节阀 DN40 | 1.材质：铜质 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 10 |  |  |  |
| 98 | 比例积分电动调节阀 DN50 | 1.材质：铜质 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 99 | 不锈钢软接 DN20 | 1.材质:不锈钢; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 20 |  |  |  |
| 100 | 不锈钢软接 DN25 | 1.材质:不锈钢; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 28 |  |  |  |
| 101 | 不锈钢软接 DN40 | 1.材质:不锈钢; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 20 |  |  |  |
| 102 | 不锈钢软接 DN50 | 1.材质:不锈钢; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 4 |  |  |  |
| 103 | 蝶阀 DN70 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 104 | 蝶阀 DN80 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 105 | 蝶阀 DN125 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 3 |  |  |  |
| 106 | 蝶阀 DN150 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 15 |  |  |  |
| 107 | 止回阀 DN32 | 1.材质:铜质; 2.连接形式:螺纹连接; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 108 | 止回阀 DN150 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 109 | 电动调节阀 DN125 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 110 | 水表 DN32 | 1.连接形式:螺纹连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 111 | Y型过滤器 DN150 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 112 | 橡胶软接头 DN150 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 12 |  |  |  |
| 113 | 平衡阀 DN50 | 1.连接形式:螺纹连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 114 | 平衡阀 DN70 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 3 |  |  |  |
| 115 | 平衡阀 DN100 | 1.连接形式:法兰连接; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 116 | 压差传感器 | 1.本体安装 2.综合考虑工程配套费; | 支 | 1 |  |  |  |
| 117 | 温度计 | 1.本体安装 2.综合考虑工程配套费; | 支 | 8 |  |  |  |
| 118 | 压力表 | 1.本体安装 2.综合考虑工程配套费; | 台 | 10 |  |  |  |
| 119 | 自动排气阀 DN20 | 1.材质:铜 2.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11 |  |  |  |
| 120 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN20; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 4 |  |  |  |
| 121 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN32; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 12 |  |  |  |
| 122 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN40; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 30 |  |  |  |
| 123 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN50; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 10 |  |  |  |
| 124 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN65; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 3 |  |  |  |
| 125 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN80; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 5 |  |  |  |
| 126 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN100; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 3 |  |  |  |
| 127 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN125; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 128 | 套管 | 1.名称:钢制套管; 2.规格:介质管道公称直径DN150; 3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实; 4.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 129 | 楼板机械钻孔 | 1.规格:综合; 2.结构类型:混凝土楼板，厚度综合; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 13 |  |  |  |
| 130 | 墙体机械钻孔 | 1.规格:综合; 2.结构类型:砖墙，厚度综合; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 56 |  |  |  |
| 131 | 薄型电地暖 | 1.型号、规格：配电功率30KW; 2.含发热材料、保温、辅材、地暖主机、温控器、安装、调试等; 3.具体做法详设计; | m2 | 250 |  |  |  |
| 132 | 断路器 T5H 630R/3P 500A | 1.型号、规格:T5H 630R/3P 500A; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 133 | 电流互感器 AKH-0.66 500/5 | 1.型号、规格:AKH-0.66 500/5; 2.综合考虑工程配套费; | 台 | 1 |  |  |  |
| 134 | 数显仪表 Acuvim-P-2R-B3 | 1.型号、规格:Acuvim-P-2R-B3; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 1 |  |  |  |
| 135 | 空调外电配电柜 KTAP | 1.安装方式:落地安装; 2.工作内容:本体安装丶调试丶接地 3.含箱体、元器件、电表、辅材等成套，品牌及需求见清单说明 4.箱体须充分预留深化设计回路、备用回路、新增回路安装空间及位置，原系统图内箱体、元器件、电表、辅材等结算时价格不予调整、箱体尺寸变化发生的所有费用不予增加 5.含配电箱进、出接线 6.综合考虑工程配套费; | 台 | 1 |  |  |  |
| 136 | 室内空调配电箱 1AP | 1.安装方式:挂墙明装; 2.工作内容:本体安装丶调试丶接地 3.含箱体、元器件、电表、辅材等成套，品牌及需求见清单说明 4.箱体须充分预留深化设计回路、备用回路、新增回路安装空间及位置，原系统图内箱体、元器件、电表、辅材等结算时价格不予调整、箱体尺寸变化发生的所有费用不予增加 5.含配电箱进、出接线 6.综合考虑工程配套费; | 台 | 1 |  |  |  |
| 137 | 空调控制面板 | 1.安装方式:暗装; 2.综合考虑工程配套费; | 台 | 34 |  |  |  |
| 138 | 接线盒 | 1.材质: 塑料; 2.安装形式: 暗装; 3.综合考虑工程配套费; | 个 | 34 |  |  |  |
| 139 | 配管 JDG20 | 1.材质:热镀锌线路导管 2.规格 DN20,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:暗配; 4.综合考虑工程配套费; | m | 362.06 |  |  |  |
| 140 | 配管 PC25 | 1.材质:塑料管 2.规格 DN25,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:暗配; 4.综合考虑工程配套费; | m | 409.83 |  |  |  |
| 141 | 配管 PC32 | 1.材质:塑料管 2.规格 DN32,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:暗配; 4.综合考虑工程配套费; | m | 75.23 |  |  |  |
| 142 | 配管 PC50 | 1.材质:塑料管 2.规格 DN50,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:暗配; 4.综合考虑工程配套费; | m | 50.49 |  |  |  |
| 143 | 配管 SC32 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格 DN32,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:埋地; 4.综合考虑工程配套费; | m | 80 |  |  |  |
| 144 | 配管 SC50 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格 DN50,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:埋地; 4.综合考虑工程配套费; | m | 80 |  |  |  |
| 145 | 配管 SC100 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格 DN100,壁厚详设计; 3.配置形式及部位:埋地; 4.综合考虑工程配套费; | m | 250 |  |  |  |
| 146 | 配线 RVV-7*0.5 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.综合考虑工程配套费; | m | 379.06 |  |  |  |
| 147 | 配线 NH-BV-4 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.综合考虑工程配套费; | m | 1325.49 |  |  |  |
| 148 | 电力电缆 YJV-4*4 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.电压等级（kV）: 1KV; 4.综合考虑工程配套费; | m | 87.12 |  |  |  |
| 149 | 电力电缆 YJV-4*10 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.电压等级（kV）: 1KV; 4.综合考虑工程配套费; | m | 87.12 |  |  |  |
| 150 | 电力电缆 NH-YJV-5*4 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.电压等级（kV）: 1KV; 4.综合考虑工程配套费; | m | 81.21 |  |  |  |
| 151 | 电力电缆 NH-YJY-4*25+1*16 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.电压等级（kV）: 1KV; 4.综合考虑工程配套费; | m | 54.83 |  |  |  |
| 152 | 电力电缆 YJV-4*70+1*35 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.电压等级（kV）: 1KV; 4.综合考虑工程配套费; | m | 130.68 |  |  |  |
| 153 | 电力电缆 YJV-4*150+1*70 | 1.材质: 铜芯; 2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设; 3.电压等级（kV）: 1KV; 4.综合考虑工程配套费; | m | 141.45 |  |  |  |
| 154 | 五芯电力电缆终端头 截面25mm2以下 | 1.电缆头制作安装; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 2 |  |  |  |
| 155 | 五芯电力电缆终端头 截面120mm2以下 | 1.电缆头制作安装; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 6 |  |  |  |
| 156 | 五芯电力电缆终端头 截面150mm2以下 | 1.电缆头制作安装; 2.综合考虑工程配套费; | 个 | 4 |  |  |  |
| 157 | 凿(压、切割)槽 | 1.规格:综合; 2.结构类型:砖墙; 3.填充（恢复）方式:水泥砂浆补平; 4.综合考虑工程配套费; | m | 205.6 |  |  |  |
| 158 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统; 2.电压(kV):1; 3.综合考虑工程配套费; | 系统 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |