设备租赁服务标准与要求

（一）各设备技术运行标准
1、高效反应澄清智能一体化设备
尺寸要求：设备参考外形尺寸L×B×H=6.06m×2.45m×2.60m，允许偏差±5%；本尺寸仅为参考，满足现场基础、吊装、进场空间要求即可。
材质要求：碳钢防腐。
▲处理能力：设备基础处理能力不低于24m³/d，最大稳定处理能力≥200m³/d（约8.33m³/h），处理流量可在1m³/h～8m³/h区间精准调控。
功率要求：装机额定功率≤7.5kW；正常连续运行功率≤2.3kW。
▲配置要求：搅拌系统、多级溢流结构、三级加药系统；具备手动/自动控制模式，配套远程控制及监控系统、渣水分离系统。
▲性能要求：药剂计量精准、投加均匀，无卡滞、断供、过量投加现象；整机运行噪音、震动满足国家机械设备相关行业标准；设备罐体、管路、连接接口无跑冒滴漏，可长期连续稳定运行。
备注：以上外形尺寸为参考基准，所列配置及性能指标为最低要求，投标人所投设备性能不低于上述要求即为合格。
2、厢式压滤机
过滤面积≥1m²，滤板规格参考630mm×630mm，进料压力≥0.6MPa；参考型号：XAG1/630-630-30U，或相当于。
设备配套程控系统灵敏可靠，按键、触控、程控指令响应及时。滤板完好无损、密封性能优良，压滤过程无渗水、漏泥、渗漏情况。设备暗流排水通道通畅，配套进出水阀门、控制阀门启闭灵活、密封严密，无卡顿、泄漏故障，可满足常态化连续压滤作业需求。
3、储气罐
储气罐有效容积≥0.6m³，工作压力≥0.8MPa，罐体材质Q345R；罐体结构完好无变形、无破损、无锈蚀穿孔，整体气密性良好，运行全程无漏气、泄压异常。配套安全阀、压力表、排污阀等附属配件均经正规校验合格、在检定有效期内，动作灵敏、可靠，满足整套水处理系统连续用气、设备联动运行需求。
4、PE罐
PE储料罐体有效容积≥0.5m³，参考直筒段外形尺寸 Φ0.8m× 高 1m，立式平底储罐，顶部带密封盖。罐体完整无开裂、无变形、无渗漏；密封盖、进出料接口密封完好，材质防腐适配酸碱料液工况。
5、工程塑料卧式泵
额定流量Q≥3m³/h，扬程H≥18m，配套电机功率≤1.5kW；K型动力密封，过流部件为工程塑料，电机能效等级不低于IE4，防护等级IP55。机体完好，启动平稳、运行无异响、无空转抖动；泵体密封严密，运行、停机状态无滴水、滴料渗漏，适配长期连续运行。
6、超声波液位计
量程：0~2m，配套DN80法兰，4-20mA信号输出，带本地数显，防护等级IP65，含安装支架；测量实时稳定、读数清晰，计量误差符合相关行业标准。。
7、pH计
量程：0-14，配套DN80法兰，4~20mA输出，带本地数显、仪表箱及安装支架，防护等级IP65；探头耐酸碱、耐腐蚀、抗污染，适配水处理复杂工况，支持长期在线连续监测，无明显数据漂移、失灵、误报。
8、PLC智能控制系统
▲系统程序完整、运行稳定，本地控制、远程控制功能正常，可实现设备启停、流量调节、加药控制、液位联动、pH数据监测、故障报警等全功能自控。系统具备数据记录、存储、导出功能；电气接线规范，无短路、漏电、信号干扰问题，可与整套设备联动运行，满足项目智能化管控需求。
9、料液槽
1#料液槽，参考外形尺寸Φ3m*3m，壁厚≥25mm，PP材质；
2#料液槽，参考外形尺寸Φ3m*5m，壁厚≥30mm，PP材质；
槽体无开裂、变形、渗漏，焊缝完好，耐酸碱腐蚀，适配料液储存工况。
（二）通用设备标准
1、设备整体要求：所有租赁设备须为运行完好的在用设备，严禁提供淘汰设备、报废设备、故障返修设备。设备外观无严重锈蚀、变形、破损，结构完整；配套配件、仪表、阀门、管线、电控组件齐全有效。设备出厂资料、产品合格证、出厂检验报告、使用说明书、设备参数铭牌、电气原理图等全套资料齐全，随设备一并交付采购人，资料真实有效、可追溯核验。
2、合规性要求：所有租赁设备、在线监测仪表、压力容器（储气罐）等须符合国家现行机械设备、电气安全、环保水处理、压力容器、计量检定相关行业标准及安全规范。压力容器须持有在有效期内的检验合格证明，计量仪表具备有效标定证书；设备整体精度、运行参数满足本项目水处理中试试验工况及使用要求，可配合采购人通过相关部门合规检查。
3、权属要求：中标人承诺本次租赁全部设备权属清晰、证件齐全，不存在抵押、查封、冻结、权属纠纷、司法限制等情形，具备合法出租及现场投放资格。租赁期内，不得因设备产权、债权、第三方权利主张等问题影响采购人正常不间断使用；若因此造成项目停工、试验中断等一切损失，由中标人全权承担。
4、费用包干要求：本项目设备运输、装卸、安装、调试、耗材配件、技术服务、驻场指导、操作培训、维保维修、定期巡检、退场清运、资料交付等全部工作内容，均包含在合同总价内，实行总价包干。采购人无需另行支付任何费用，中标人不得以任何理由另行加价、增收服务费、人工费、材料费、差旅费等。
（三）其他要求
1、设备运输、装卸、安装、调试、维修、维保、退场全流程作业期间，作业人员人身安全、设备财产安全、现场施工安全责任均由中标人全权承担；如造成采购人或第三方财产损失、经济损失的，由中标人承担全部责任并全额赔偿。
2、所有租赁设备电气系统接地规范，漏电保护、过载保护等安全装置齐全合规，杜绝设备漏电、管路泄漏、压力超标、爆炸、设备失控等安全隐患，保障现场人员与设备运行安全。
3、中标人现场作业人员须按规定持证上岗，严格遵守施工现场安全管理规定，正确佩戴安全防护用具，规范文明施工；作业完毕及时清理作业现场，恢复场地原貌。
