
学生公寓电梯采购及安装工程技术
规格、参数及要求
一、客梯技术参数：1#、3#(带空调) ；编号及位置以施工图标注为准。

1、基本参数

	台    数
	2台

	载 重 量
	≥1050kg

	速    度
	2.0 m/s

	停    层
	-1～13层

	站    数
	14

	轿厢净高
	≥2600mm

	机房位置
	有机房

	基本功能要求
	结合本项目实际情况满足各电梯厂标准功能配置要求，同时需满足轿内误指令人工消除，光幕安全触板，轿内通风照明自动关闭、停电自动平层功能，厅外呼梯盒电梯运行状态显示功能。

	2、运行系统

	驱动系统
	采用原厂原品牌无齿轮永磁同步曳引机

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）为原厂原品牌，光幕、高精度数字套轴旋转式编码器为原厂原品牌

	控制系统
	智能全电脑双32位CPU串行通信传输、数据网络控制系统

	控制柜（控制主板和变频器）
	原厂原品牌

	电  源
	动力电源：三相五线制，交流380V 50HZ，零线和地线始终分开

照明电源：单相交流220V 50HZ

	控制方式
	集选

	制作标准
	符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020）、《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）规范

	3、轿内操纵箱装置

	操纵箱
	段码显示屏、原色拉丝不锈钢，厚度≧1.5mm，高辉度LED按钮、一体式操纵箱

	信号装置
	轿厢：段码显示，含楼层、运行方向指示

按钮：采用原色拉丝不锈钢发光字片，一体式显示

厅门：采用段码显示，各层均设有组合式呼梯按钮，附有数字式楼层位置显示器、箭头运行方向指示器，一体式显示

	通讯设施
	隐藏式对讲机位于操纵箱上方，电话固定，五方对讲系统

	警铃按钮
	位于操纵箱面板

	超载报警
	位于操纵箱内

	应急照明
	位于轿厢顶部

	4、轿厢

	开门方式
	双扇自动中分门

	保护方式
	光幕保护：原厂原品牌，扫描光束≥200束

	开门尺寸（≥）
	宽1000mm×高2100mm

	门洞尺寸
	宽1200mm×高2200mm

	轿厢前壁
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢侧壁
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢后壁
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢门
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢吊顶
	带LED照明，配备轴流式风扇（提供三种吊顶样式图片供选择）

	轿厢地面
	地砖（大理石）厚度≥12mm，厂家选配并提供三种及以上图样

	地  坎
	硬质铝合金

	空  调
	轿厢单冷空调（1P）

	门  套
	原色拉丝不锈钢小门套，厚度≥1.5mm

	厅  门
	原色拉丝不锈钢厅门，厚度≥1.5mm

	5、厅外召唤装置

	厅外召唤配置
	面板：单色液晶或段码显示、原色拉丝不锈钢，厚度≧1.5mm，高辉度LED按钮

按钮：圆形、数字发光、原色拉丝不锈钢、按钮使用寿命≥2000万次

	消防召唤盒
	设置在一层（采用壁挂式），具备消防迫降功能

	6、土建（数据仅供参考，以现场查勘结果为准）

	层高列表
	-1层5.1m;1层4.2m；2-13层3.6m

	井道净尺寸
	2300*2200mm

	顶层净高
	4500mm

	底坑深度
	1800mm

	机房净高
	2550mm

	提升高度
	48.9m

	配电箱
	采购人接电源线到指定位置，需配置专业配电箱和控制柜

	安装位置
	以采购人提供的施工图标注位置为准


二、客梯技术参数：2# (兼无障碍电梯、带空调)； 4#(兼消防电梯；带空调))；编号及位置以施工图标注为准。

1、基本参数

	台    数
	2台

	载 重 量
	≥1050kg

	速    度
	2.0 m/s

	停    层
	-1～13层

	站    数
	14

	轿厢净高
	≥2600mm

	机房位置
	有机房

	基本功能要求
	结合本项目实际情况满足各电梯厂标准功能配置要求，同时需满足轿内误指令人工消除，光幕安全触板，轿内通风照明自动关闭、停电自动平层功能，厅外呼梯盒电梯运行状态显示功能。

	4#电梯消防要求
	1、消防电梯的层门必须具有不低于2小时的耐火完整性。

2、采用双回路供电或设置柴油发电机组，确保在主电源切断时，消防电梯仍能正常运行。

3、当楼宇消防系统发出报警信号或首层消防开关被激活时，电梯应自动直驶返回首层，开门停靠，并切断普通内呼外召，进入消防服务状态。

4、在消防服务状态下，只有轿厢内的消防员专用按钮操作有效，且电梯门在到达指定楼层后，需持续按压“开门”按钮才能开门（防止火灾负压导致门无法打开）。

5、要求配置钥匙操作的消防员开关，安装在首层显眼位置，开关应有防水防误触保护。

6、在消防运行状态下，轿厢内应急照明和通风系统应能独立于主电源持续工作至少1小时。

7、轿厢内需配备五方对讲系统（机房、轿厢、值班室、井道、坑底），且消防值班室的对讲终端具有唯一优先响应能力。

	2、运行系统

	驱动系统
	采用原厂原品牌无齿轮永磁同步曳引机

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）为原厂原品牌，光幕、高精度数字套轴旋转式编码器为原厂原品牌

	控制系统
	智能全电脑双32位CPU串行通信传输、数据网络控制系统

	控制柜（控制主板和变频器）
	原厂原品牌

	电  源
	动力电源：三相五线制，交流380V 50HZ，零线和地线始终分开

照明电源：单相交流220V 50HZ

	控制方式
	集选

	制作标准
	符合GB/T 26465-2021《消防员电梯制造与安装安全规范》

GB 50016-2014（2018版）《建筑设计防火规范》

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》

GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》
配合提供消防验收相关证明材料

	3、轿内操纵箱装置

	操纵箱
	段码显示屏、原色拉丝不锈钢，厚度≧1.5mm，高辉度LED按钮、一体式操纵箱

	信号装置
	轿厢：段码显示，含楼层、运行方向指示

按钮：采用原色拉丝不锈钢发光字片，一体式显示

厅门：采用段码显示，各层均设有组合式呼梯按钮，附有数字式楼层位置显示器、箭头运行方向指示器，一体式显示

	通讯设施
	隐藏式对讲机位于操纵箱上方，电话固定，五方对讲系统

	警铃按钮
	位于操纵箱面板

	超载报警
	位于操纵箱内

	应急照明
	位于轿厢顶部

	4、轿厢

	开门方式
	双扇自动中分门

	保护方式
	光幕保护：原厂原品牌，扫描光束≥200束

	开门尺寸（≥）
	宽1000mm×高2100mm

	门洞尺寸
	宽1200mm×高2200mm

	轿厢前壁
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢侧壁
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢后壁
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢门
	304原色拉丝不锈钢  厚度≥1.5mm

	轿厢吊顶
	带LED照明，配备轴流式风扇（提供三种吊顶样式图片供选择）

	轿厢地面
	地砖（大理石）厚度≥12mm，厂家选配并提供三种及以上图样

	地  坎
	硬质铝合金

	空  调
	轿厢单冷空调（1P）

	门  套
	原色拉丝不锈钢小门套，厚度≥1.5mm

	厅  门
	原色拉丝不锈钢厅门，厚度≥1.5mm

	5、厅外召唤装置

	厅外召唤配置
	面板：单色液晶或段码显示、原色拉丝不锈钢，厚度≧1.5mm，高辉度LED按钮

按钮：圆形、数字发光、原色拉丝不锈钢、按钮使用寿命≥2000万次

	消防召唤盒
	设置在一层（采用壁挂式），具备消防迫降功能

	6、土建（数据仅供参考，以现场查勘结果为准）

	层高列表
	-1层5.1m;1层4.2m；2-13层3.6m

	井道净尺寸
	2300*2200mm

	顶层净高
	4500mm

	底坑深度
	1800mm

	机房净高
	2550mm

	提升高度
	48.9m

	配电箱
	采购人接电源线到指定位置，需配置专业配电箱和控制柜

	安装位置
	以采购人提供的施工图标注位置为准




