第二节、技术要求

采购设备技术参数：
	序号
	设备名称
	技术参数与功能

	1
	综合一体柜
	1、微模块标准排柜机柜由综合机柜和IT机柜组成，机柜柜尺寸不小于600*1400*2000mm，机柜前门为钢化玻璃门，后门为钣金实体门，冷热通道全封闭，隔绝噪音和灰尘。钣金实体门，冷热通道全封闭，隔绝噪音和灰尘。

2、综合柜前门需配置≥10寸LCD触摸屏，人机互动，在线显示UPS、温湿度、门禁、制冷模块运行情况等系统参数；

3、机柜颜色应为黑色，喷塑表面处理黑色（RAL9005），防护等级不小于IP50，应具有良好的兼容性，中立的结构设计。
4、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。立柱板材厚度≥2mm，其他板材厚度要求≥1.2mm。
5、为方便查看柜内设备运行状态，前玻璃门可视范围须足够开阔，玻璃可视面积占前门投影总面积比例不小于74%。
6、机柜静载测试应符合YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》、YD/T1819-2016《通信设备用综合集装架》相关要求，在机柜配重≥1860kg测试条件下，卸载后托盘和柜体未出现损坏或永久变形现象。

7、抗震性能：通道系统整体测试连续通过8烈度结构抗地震考核。

8、前后柜门标配智能门锁，可通过远程打开柜门，并可实时查看柜门开启或关闭状态。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）；

9、机柜除自动开门外，同时也应具备钥匙开门，二者同时具备且互不影响，当屏幕断电，无法操作，可用备用钥匙打开前后门。

10、机柜应具有智能应急弹门功能，当柜内温度超标时，前后机柜柜门可自动弹开，便于柜内热量及时释放。并向用户管理员发送告警信息。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）

11、机柜系统应具有灯光状态显示，支持智能色彩显示系统状态，可根据告警等级自动变光调色。
12、机柜内部配备2条安装在竖直理线板上的基本型PDU，PDU提供不少于20位GB10A插座和4位GB 16A插座；

13、S-PDM2*20K及以上模块（2*20Kva/12.5KW/25KW行级空调供电模块）高度≥12U及以上;内置C级防雷器,含智能电表;市电输入：≥380V/3P,125A;  带≥2路20K UPS，输出： 7路 PDU-32A/1P UPS电，7路 PDU-32A/1P 市电，3路行级空调（32A/3P), 2路备用32A/1P（1路市电，一路从UPS输出）；

	2
	列间精密空调
	1、本项目采用风冷行级列间空调，送风方式为前部左右水平送风背部回风，精密空调深度和高度应与机柜一致，便于精密空调入列冷通道，精密空调尺寸应≤300mmmm*1400mm*2000mm。

2、总制冷量≥25.1KW（回风37℃，RH24%）；风量≥5500m3/h；显热比=1。
3、空调机组采用直流变频压缩机，压缩机应具有较高的能效比，且冷量输出可实现30%-100%连续调节。

4、空调机组应采用高效节能机组，其全年能效比AEER应不低于4.2。

5、为保证压缩机可靠运行，需采用直流变频压缩机。

6、为便于接线及后期维护，节省内部空间，减少风阻，使冷热交换更充分。空调机组的室内电气控制台应采用侧向导轨抽拉式设计。
7、制冷系统必须采用先进节能的电子膨胀阀（EEV），实现节能，电子膨胀阀使用PID调制控制，可对系统的变化做出快速反应，有效降低冷凝压力，确保稳定的过热度。
8、加湿器应采用加湿速度快，加湿效率高，对水质不敏感，可冲洗，稳定可靠的电极式加湿，应选用行业顶级的电极加湿器，加湿量不小于1.5kg/hr。

9、具备电子再热器，采用一级电加热，加热功率为6KW，电加热器采用具有低功率密度、PTC陶瓷电加热器，3相平衡供电；所有加热器都备有过热保护器；此外当启动应急电源时，加热器与加湿器可互锁，以节省能源。
10、室内风机数量：不少于6个

11、EC风机运行情况，风速应可在系统控制界面显示。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）；

12、空调系统应采用传热特性更大,传热效率更高，更环保的R410A制冷剂。
13、标配7英寸彩色触控屏，图形化界面，全中文菜单显示器，可以曲线形式显示温湿度，制冷剂压力、温度、过热度等参数，方便维护人员操作。 
14、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，报警存贮量不少于1000条。
15、空调机组应具有RS485与RJ45接口，具备联动功能，实现轮值组网与备份轮巡。
16、列间空调风机需标配电源维护开关，方便风扇断电维护，保障系统不断电（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）。

17、空调应提供CQC节能认证。

	3
	IT机柜
	1、机柜采用标准单柜，机柜柜尺寸为：600*1200*2000mm，机柜前门为钢化玻璃门，后门为钣金实体门，冷热通道全封闭，隔绝噪音和灰尘。

2、机柜颜色应为黑色，喷塑表面处理，黑色（RAL9005），防护等级不小于IP50。应具有良好的兼容性，中立的结构设计。
3、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。立柱板材厚度≥2mm，其他板材厚度要求≥1.2mm。
4、机柜前门要求采用高品质钢化玻璃。

5、机柜静载测试应符合YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》、YD/T1819-2016《通信设备用综合集装架》相关要求，在机柜配重≥1860kg测试条件下，卸载后托盘和柜体未出现损坏或永久变形现象。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）

	4
	智能运维管理平台
	1、国产自主研发的数据中心设备管理平台，提供软件著作权证书复印件证明。

2、支持多种类型设备管理，包括但不限于机架服务器、多节点服务器、边缘设备、智能机柜、磁阵、分布式存储、交换机、路由器、防火墙等设备。

3、支持自动批量查询设备的原厂服务级别及服务到期时间；非原厂维保或以上架时间为维保的信息需支持批量导入或人工录入方式；以总体统计所有设备维保信息。

4、支持IPMI、SNMP、Redfish等多种协议对服务器进行扫描，同时需要支持实时发现以及定时发现两种方式，确保能够快速准确发现发现服务器设备。

5、支持对服务器带外管理系统进行密码托管，支持定时及设定密码策略，帮助用户安全、轻松地访问具有合规资质的服务器硬件资源。

6、支持用户自定义告警订阅策略，包含Redfish及SNMP Trap各协议版本订阅能力。提供面向资源的订阅策略绑定及定时检测，同时支持自动订阅、智能通道选择、目标IP设置、失败重试等能力。可实时查看设备发送的事件消息记录，支持消息自定义解析等能力。

7、支持精准分析设备的日志，包含不限于SEL、BLACK_BOX、RAID、Syslog等日志，同时需提供关键字检索功能，便于迅速定位并深入分析日志信息，同时基于日志提供设备诊断报告。

8、支持设备的性能指标自动化批量采集，包括功率、温度、风扇转速、TCP重传率、TCP套接字个数、IB收发速率、IB收发包数、微架构总双精度浮点运算数、微架构总单精度浮点运算数、双精度浮点计算等指标，并支持清晰的展示设备实时性能指标和历史性能指标及变化趋势，同时支持指标异常告警。

9、支持机房机柜容量分析功能，包括机柜空间、机房空间和备件等数据的分析功能等。支持对数据中心内所有机柜的已使用空间、可用空间、最大可用空间以及机柜占用百分比等信息进行分析，对整个机房的称重和总功耗进行统计，并基于此分析出可用的U位空间。支持基于机柜位置的鸟瞰图也可以帮助用户更好地了解机柜的摆放情况。支持根据数据中心所有服务器的全生命周期数据，统计CPU、内存、风扇和电源等备件的变更数量趋势。

10、支持以三维方式呈现机房机柜以及设备之间的关系，提供直观的可视化效果。能够通过交互式界面实现对机柜和设备的查看和操作，如：拖拽、点击、双击、缩放等。

11、支持碳排放管理，支持自动计算数据中心内碳使用量，支持碳配额录入、编辑和删除，可根据碳使用量周期性核减碳资产，提供碳排放使用时间预测，包括提供碳排放趋势分析、碳配额月度使用量统计，以及数据中心碳配额可用天数分析，并提供碳配额预警功能。

12、支持PXE装机和带外装机，PXE装机通过网络启动计算机并自动从指定服务器获取操作系统和软件映像,带外装机是通过外部存储介质进行系统安装，且支持多种外部存储介质，如NFS、SMB等，以满足不同场景的安装需求，装机功能具备简单易用的操作界面和快速安装速度，能够满足大规模系统部署的需求。

13、提供基于内存操作系统的固件升级、RAID配置、硬盘擦除、压力测试功能，以提高系统的启动速度和性能响应。支持通过内存OS加载固件升级、RAID配置、硬盘擦除、压力测试所需的组件，减少对硬盘和其他存储介质的依赖，能够通过内存OS进行固件升级，包括BIOS、BMC、网卡、RAID卡、硬盘等，提供安全的固件更新机制，防止固件被篡改或恶意软件的注入，保护系统的完整性和可信度。

14、支持对服务器进行SNMP Trap配置、BIOS配置、用户设置、NTP设置、服务设置、SSL设置、LDAP设置、BMC日志设置、SNMP请求设置、SMTP设置、恢复出厂设置、虚拟介质挂载、风扇转速设置、服务器定位、DNS设置、BMC锁定、BIOS恢复出厂设置、系统防火墙设置等。

15、支持故障的全生命周期分析，满足用户对于故障的追根溯源，按照设备类型及用途进行分类展示。

16、平台通过安全功能、身份鉴别安全、访问控制安全、入侵防范安全、数据完整性安全、剩余信息保护等安全性测试，该软件信息安全性检测结果均满足国家标准 GB/T 25000.51-2016 规定的保密性、完整性、可核查性、真实性、信息安全性依从性相关要求。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）；

17、平台支持设备在线巡检功能，支持依据时间、范围自定义巡检规则，创建巡检作业及查看巡检记录，支持巡检记录下载及发送，提供功能截图。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）。

18、平台支持在线报修功能，支持报修设置、报修策略、报修记录等查询功能。

	5
	短信告警系统
	1、支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能；

2、支持电话、短信告警两种方式；

3、支持接口类型为 RJ45；

4、支持联通、电信、移动全网通4G接入。

	6
	智能安全防护系统
	1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源输入，内置显示屏，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、漏电监测接口≥6路、RS485接口≥6路、RS232串口≥1路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖投标人公章）；

2、具有电涌保护功能支持网络和电源系统防雷击防浪涌；

3、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50us-8/20us)≥10kV/5kA；（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构依据GB/T 18802.21-2016标准出具的完整检测报告并加盖投标人公章）；

4、内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：告警信息、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话；（提供以上各项屏显内容的清晰照片并加盖公章）；

5、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；

6、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单；

7、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警；

8、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；

9、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RS232串口和RJ45网口两种方式远程控制；

10、电源输入AC220，额定电流≥32A，额定功率≥7000W；

	7
	动环监控系统（含手机APP）
	1、为了最大程度节省空间，动环监控系统采用一体化监控主机，主机采用0U 设计，显示屏与监控主机集成化为一体不再占用机柜空间，集成监控模块的全彩触摸屏镶嵌于机柜前门，为方便观察系统状态，营造良好的人机界面，微模块全彩触摸屏尺寸需配置≥10.1寸。

2系统可全面展示微模块系统的环境信息，对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计，对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号，对微模块内的烟雾状态监测，提供实时告警信号。
3、监控系统可提供门禁管理方案，通过管理界面，即可远程查看机柜前门和后门的状态，并可远程逐一开启前后门，提升管理便捷性。

4、动环系统具有可视化监控功能，应可生成与微模块实际布置匹配的真3D可视化布局图，3D模型支持可缩放、可旋转。
5、动环系统具有主页U位容量管理，支持基于微模块设备占用U位等情况，生成对应U位3D可视模型。

6、动环系统应具有资产设备管理，可支持在机柜级添加设备，系统可展示机柜价U位图显示，显示具体设备的摆放位置和可用U位。

7、动环系统应具有资产设备管理，可在设备管理页面添加IT设备基本详情(SN，厂家，物理U位等)及IPMI 信息(IP地址，用户名等)。

8、监控系统可提供能耗管理展示页面，支持按照自定义时段查看能耗数据，方便用户进行能耗成本统计分析。能耗统计页面展示系统PUE与能耗数据信息，包括历史能耗折线图、PUE折线图、能耗统计、PUE图表。

9、动环系统应具有动态告警关联渲染功能，相关设备出现告警时，首页模型会出现告警关联渲染。点击后能够显示详细告警信息。

10、系统应支持告警联动灵活配置，可以让用户通过配置告警来实现设备控制，并发指令给服务器关机，实现智能运维，需提供动环监控界面截图并加盖投标人公章。

11、动环监控系统具有消防联动功能，可通过消防告警触发关联设备，进而调控其它设备的运行状态。
12、动环监控系统支持通过AI技术对空调进行智能调节，通过创建深度学习模型，并进行推演的计算进行节能计算，调节空调的设定点，可对微模块的冷热通道温度目标进行设置，系统会根据智冷目标进行调节，使冷热通道温度运行在设定目标范围内，可展示智冷状态数据和能效优化的历史曲线，可显示优化前后的PUE值，帮助客户提高电力使用效率。

13、动环监控系统支持通过AI技术对环境进行检测，环境监测通过构建温度场异常监测模型，持续监测和分析数据中心的供冷数据，评估当前空调制冷能力是否满足运行需求，通过制冷不足告警及时提醒用户检查空调的冷媒是否充足，散热是否合理，机柜负载是否超配等。

14、微模块应支持冷媒泄露检测，当出现冷气泄漏告警时，应在监控系统上显示告警。
15、监控系统支持上报集中监控系统接口，也可通过北向接口上报到第三方集中监控系统统一管理。
16、监控系统软件及监控管理系统软件应具备自主知识版权。
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	UPS系统
	一、UPS主机
1、采用机架式UPS，安装于标准微模块排柜内，UPS应尽量减少所占柜位，机架安装高度不超过3U，UPS额定容量：20kVA，三进三出。

2、工作温度：0~+50℃。

3、海拔高度：0~3000米，高于1000米需降容。

4、UPS电源要求采用LCD大屏液晶+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制；LCD支持根据安装方式进行90°旋转，方便使用者查看LCD信息。
5、UPS具备DSP数字控制技术，提高系统的精密度、准确度与稳定度。
6、UPS整机双变换效率：≥96%（50%负载）。

7、UPS配电方式支持三进三出，三进单出，单进单出，及单进三出四种制式，可现场根据配电需要灵活选择配置。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）

8、UPS可配置维护旁路模块，可实现在线维护，并支持智能输出分配单元编程，不少于2组可编程输出插座和输出端子，实现分级下电功能。（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）

9、UPS内部电路板需喷涂三防漆保护，以适应高腐蚀性，粉尘等恶劣环境。

10、UPS输入电压范围：100VAC-300VAC（单相）。

11、UPS的输出功率因数为1.0, 可适应更多负载及高功率密度要求。

12、UPS具备并机共用电池组功能。提供投标人盖章的证明文件。

13、配电模块具备维修旁路自动切换功能，当打开维修旁路锁定盖板时，UPS可自动切换到旁路模式。

14、UPS随机附带的监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware、redhat等主流虚拟化平台。可以响应后期的虚拟化建设，并支持10个结点内免费安装（需提供第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验报告并加盖投标人公章）。

	
	
	二、UPS电池
1、UPS电池：12V100AH，1.在25℃的环境温度下，电池浮冲寿命不低于6年，电池外壳需选用防火材料；
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	防雷接地系统（联合接地）
	通过多级浪涌保护器（SPD）和等电位接地，有效泄放雷电流及过电压，包括接闪器、铜引下线等。
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	机房动力配电系统
	一、配电箱

1、定制机房专用配电箱，具备总进线开关、分路空开、防雷保护、漏电保护、指示灯等完整配电功能。
2、箱体采用冷轧钢板，表面喷塑，防护等级 IP54。

3、预留扩展回路，适配机房 UPS、精密空调、机柜、服务器等负载。
4、含接地端子排、标识牌、线缆固定件，满足国家电气规范GB50054要求。
二、主干电缆要求
1、导体：无氧铜，符合 GB/T 12706 标准；

2、绝缘：交联聚乙烯（XLPE），耐温 90℃；

3、电压等级：0.6/1kV；

4、阻燃等级：阻燃 C 类及以上，满足机房防火要求；

5、包含但不限于：1）现场开孔、桥架安装、线管敷设、线缆固定、接地施工；2）配套材料：镀锌桥架、KBG / 镀锌线管、线卡、固定件、标识牌；3）机房专用五孔插座、工业插座安装及回路测试；4)线路标识、绝缘测试、通电测试；
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	项目配套集成施工及辅材
	机房弱电系统（网络、监控、动环、门禁等）的安装、布线、调试；

光纤、六类网线、跳线；

3、配电箱到机柜内电缆线材、线缆测试、链路连通性测试、标签制作与整理。

4、含系统联调、点位测试。


