技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数 量 | 规 格 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级氧化分解处理器（70T/h） | 1 | 设备尺寸：（长*宽*高）8500*2300*2850mm | 台 | - 材质：SUS304,3.0mm厚；抗撕裂氩弧焊焊接。内外均含加强筋，地埋后不变形。 |
| 2 | 爆破型自动除渣机（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 1 | 外形尺寸：（长*宽*高）1050*300YJ-250型 | 台 | - 电压：380v；功率：1.1kW; - 电机防护等级：IP68水陆两用电机；绝缘等级：F级 - 爆破刀片和垫片：双轴设计结构；4130耐腐蚀合金钢；轴：4140热处理六角钢；食物破碎后颗粒直径不得≥Ø3mm；合金刀片连续破碎≥20000小时刀片不损坏。可直接破碎≤Ø3mm钢钉后刀片不损坏。 - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行 |
| 3 | 除渣机文本一体控制器（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 1 | 机箱尺寸：500*600*250mm（厚）；文本一体机尺寸：170*120*65mm（厚） | 台 | - LCD彩色触摸界面； - 单一除渣机运行程序。 - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行； |
| 4 | 旋涡输送风机（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 2 | 380v-1.75kW；全铝合金材质 | 台 | - 功率：1.75kW；电压：380V; - 风压：≥25kp; - 风量：≥1.25m³/min; - 无负载噪声：≤66dB；负载时噪音≤58dB; - 连续运行≥20000小时或≥两年半内无故障 - 机器重量：25kg;配备变频器； - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行 |
| 5 | 动植物油离子氧化分解设备（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 2 | 功率：220V-1.2kW； | 台 | - 功率：1.2kW；电压：220V; - 连续运行≥16000小时或≥一年半时间不衰竭； - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行。 |
| 6 | 高级氧化催化剂（含不锈钢支架） | 4 | 直径≥Ø5mm颗粒。 | 套 | - 高效电催化剂，含多种贵金属元素； - 规格：≥Ø5mm圆形颗粒； - 含不锈钢安装支架； - 稳定性：基本无衰竭。 |
| 7 | 除渣机安装支架（不锈钢） | 1 | 310*250*1200mm | 台 | - SUS304不锈钢板3.0mm厚材质制作滑槽； - SUS304不锈方管2.0mm厚；38*25mm制作支架。 |
| 8 | 设备检修井连盖（含防水防撬锁） | 5 | 外形尺寸：（长*宽*高）980*980*450mm | 台 | - 材质：SUS304不锈钢板3.0mm厚； - 每个含单独的含防水防撬锁； - 设备四周需配备加强筋加固，防止预埋挤压变形。 |
| 9 | 设备泥沙清污系统 | 1 | Ø100mm不锈钢管，带活动卡扣连接器。 | 套 | - 材质：SUS304不锈钢2.0mm厚；≥Ø100mm不锈钢管制作； - 需配备不锈钢活动卡扣连接器。 |
| 10 | 采样井连盖（含防水防撬锁） | 1 | 规格尺寸： Ø600mm*1670mm | 台 | - 材质：SUS304不锈钢3.0mm厚； - 每个含单独的含防水防撬锁。 - 设备四周需配备加强筋加固，防止预埋挤压变形。 |
| 11 | 纳米混流释放器（直径Ø42mm，柔性纤维材质） | 16 | 外形尺寸：（长*宽*高）2200mm长*Ø42mm | 套 | - 规格：每套2200mm长；≥Ø42mm； - 材质：柔性纤维材质，可任意大力扭曲不损坏及不影响使用性能； - 自沉式结构，耐酸碱度：酸度无影响，碱度需≤PH11以下。 |
| 12 | 混流释放器支架 | 16 | 外形尺寸：（长*宽*高）2300*80*100mm | 套 | - 材质：SUS304不锈钢2.0mm厚折弯成型； - （长*宽*高）2300*50*100mm； - 安装方式：直接焊接在底板。 |
| 13 | 混流释放器调节阀门（含不锈钢支架） | 16 | DN20，不锈钢微调闸阀，Ø20mm耐高压软管连接。 | 个 | - 规格：DN20，不锈钢SUS304材质；一头为外丝，另外一头为单头≥Ø13mm宝塔结构； - 安装方式：≥Ø20mm耐高压软管连接，可以做到不停机检修及更换，方便日常的维保及检修。 |
| 14 | 仿威图控制机柜（含电线预埋） | 1 | 机箱尺寸：（长*宽*高）1300*900*2158mm | 台 | - 机箱尺寸：（长*宽*高）1300*900*2158mm； - 机柜防护等级：IP65；分三层结构； - 左右为通风换气扇及散热防水风扇各5台，换气扇防护等级：IP68; - 机柜换气总风量：3500m³/h - 换气扇为无线物联网微信小程序控制运行 |
| 15 | 设备控制机柜钢混基座 | 1 | 尺寸：（长*宽*高）1300*890*200mm | 台 | - 钢混结构，总体尺寸：（长*宽*高）1300*890*200mm； - 38*38mm*2.0mm厚不锈钢方通制作座，尺寸1300*890mm，与混凝土现浇一体成型；底座高度高于地面：200mm； - 底座需提前预埋好设备所需的电力管及连接至设备中的混凝管等，保障设备安装完毕后无明显管线裸露地表。 |
| 16 | 无堵塞涡流泵（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 1 | 220v-0.37kW，扬程：5.5米；流量5m³/h | 套 | - 材质：铸铁-EN-GJL250加生态环氧涂层； - 轴：不锈钢AISI431； - 密封：双重碳化硅机械密封（2SIC） - 输送物最大通过能力：≤Ø40mm以内颗粒无堵塞通过； - 功率：0.37kW；电压：220v; - 扬程：5.5米，流量：5m³/h; - 防护等级：IP68. - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行； |
| 17 | 潜污循环泵（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 1 | 380v-0.37kW；扬程：6米；流量3m³/h | 台 | - 材质：SUS304； - 功率：0.37kW；电压：380v; - 扬程：6米，流量：3m³/h； - 防护等级：IP68； - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行。 |
| 18 | 泵阀控制系统（（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能）） | 2 | 机箱尺寸：（长*宽*高）400*300*100mm | 台 | - 机箱尺寸：（长*宽*高）400*300*100mm - 配置无线物联网控制器模块及标配电气元件。 - 运行方式：手动及无线物联网微信小程序控制运行。 |
| 19 | 备用排放管路 | 1 | Ø100mmUPVC管，带活动切换阀门。 | 套 | - 材质：≥Ø100mmUPVC管，带活动切换阀门。 |
| 20 | 环境一体化智能工况监控运行系统（需带无线物联网微信小程序工况及控制功能） | 1 | 机箱尺寸：（长*宽*高）500*300*410mm | 台 | - 机箱尺寸：（长*宽*高）500*300*410mm - 整个设备的物联网控制程序总汇； - 配备10.5英寸触摸屏，整个设备动力工况件均有一一对应的图标加以指示 - 可任意点击屏幕中对应的动力系统改写参数功能，标准458接口，可外接环保在线系统； - 任何有网络的地方均可指令通过手机微信小程序实时在线查看及更改设备工况。 |
| 21 | 安装运输及辅助件 | 1 | 设备吊装，安装及运输 | 项 | 1、含设备所有的安装运输及辅材等。 |

- 说明：

- 法律依据：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、GB中华人民共和国国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》规定：一切排污单位均需按照以上国家标准进行处理达标后方可排放。

- 特别说明：7食堂环保设备为单一食堂餐饮污水净化设备，不等同普通生活污水处理设备。

- 目的：净化食堂排水中动植物油以及由其引起的高化学需氧量（COD）；处理后的污水排放必须符合国家环保要求规定：即符合《污水排入城镇下水道水质标准》C级（动植物油≤100mg/L;COD≤500mg/L）或《污水综合排放标准》GB8978-1996代替GB8978-88三级标准（动植物油≤100mg/L;COD≤500mg/L）;

- 本次单一食堂餐饮污水净化设备具有针对性强，不同于传统的生活污水处理设备，不属于生活污水处理设备，主要为处理水质及工艺有巨大的差别：

- 普通生活污水处理的原水浓度一般仅为COD:40-200mg/L；动植物油量为：10-20mg/L，但是原水中有高氨氮及总磷以及卫生间排水中的大肠杆菌等(TN:30-60mg/L;TP:5-8mg/L;NH3-N:40-80mg/L)，基本上是日常生活排放的低浓度的多样混合污水，处理单一的高动植物油脂及高COD食堂餐饮污水不适合。

- 食堂排放污水通常比较单一，主要是加工食物过程中产生的高动植物油脂及食物残渣引起的高浓度污水，基础COD:5800-12000mg/L；基础动植物油量：400-800mg/L，（TN:8mg/L;TP:0.85mg/L;NH3-N:13.0mg/L,是典型的高C低N、P比例失衡污水，普通生活污水处理设备基本无法处理），除了动植物油及COD之外，TN、NH3-N基本可以无需处理直接排放城市下水道（TN、TP、NH3-N的C级标准分别为：45mg/L、5mg/L、255mg/L）。