第二节 技术要求

包一：新校区工程训练基地A2栋中央空调系统采购

（一）采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块式空气能冷水热泵机组 | 4 | 套 | 是 |  |
| 2 | 吊顶风柜 | 9 | 套 | 否 |  |
| 3 | 射流风柜 | 11 | 套 |  |  |
| 4 | 配电柜 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 静压箱 | 18 | 套 |  |  |
| 6 | 冷冻水泵 | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 系统管路 | 1 | 套 |  |  |

★注：本项目包一采购的模块式空气能冷水热泵机组为政府采购实行强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供投标产品取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（二）技术参数

中央空调（水）系统用于中南大学新校区工程训练基地A2栋。采购项目包括中央空调主机、末端设备、空调管道管路、空调风系统及系统安装工程。A栋共二层，总建筑面积4376㎡，其中一层建筑面积2300㎡，层高8.4米；二层建筑面积2077㎡，层高7.5米。

招标范围为中央空调（水）系统全部设备、管路、阀门、附件等（含动力电缆、控制器及控制箱柜）供货安装，工程安装符合《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2016）和《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）以及其他有关规范。

1、主机设备

★1.1模块式风冷冷热水机组单台模块式风冷冷热水机组制冷量≧130KW，制冷能效比≧3.0。

★1.2单台模块式风冷冷热水机组制热量≧136KW，制热能效比≧3.3。

1.3单台风冷热泵模块机组运行重量≤1200kg，单台机组占地面积≤2.5㎡。

1.4 风冷热泵机组采用R410A或R134A冷媒，压缩机采用高效涡旋喷气增焓压缩机，高效率运转。

1.5 单个模块采用双系统设计，单台机组采用多制冷回路设计，可进行多级容量调节。

1.6 风冷热泵机组水侧换热器采用壳管式换热器，可拆装、清洗，维护方便。

1.7 风冷热泵机组空气侧换热器采用高效铜管铝翅片盘管热交换器，热交换器采用φ7内螺纹管，采用气流分布均匀的翅片结构，减少结霜，提高换热能力。

1.8 风冷热泵机组采用480步电子膨胀阀精确节流控制，动态匹配制冷系统。

1.9风冷热泵机组风机采用高效低噪声轴流风机。

1.10 机组具有10多项安全保护功能，对机组及系统进行全方位综合保护。机组设有压缩机、风扇电机、水流量、制冷系统高低压、水温、防冻、电源等多重保护。

1.11 机组设高精度温度传感器，可精确感知结霜情况下系统压力与温度的变化，智能选择最佳除霜时机，避免化霜不尽或频繁化霜等问题。

1.12 控制系统可以控制单台及多台机组，自动平衡各个模块及压缩机运行时间，延长机组使用寿命，主机具有主子模块设计。

1.13机组拼接方式：各机组采用水管短侧接管方式，各机组并联拼接，不允许采用串联方式拼接各模块机组。

2、末端设备

★2.1射流风柜单台风量≧6000m3/h，制冷量≧43.2KW，射程≧26米，自带两个φ400射流风口。

★2.2吊顶风柜单台风量≧6000m3/h，制冷量≧43.2KW，余压≧300Pa。

2.3 机组电源380V/50Hz，绝缘等级B级，防护等级IP44。

2.4 保温性能佳，双层“三明治”型箱体厚30mm，内外层面板采用0.35mm厚彩钢板，内夹聚苯乙烯保温或密度为40kg/h的聚氨酯保温，面板采用模数化更精确，更方便。

2.5 密封性好，采用回转式迷宫密封结构，利用三元乙丙密封条双次密封性能，确保机组漏风率≤1。

2.6 无冷桥设计，采用PU橡胶设计，使得机组箱体彻底做到无冷桥；

2.7 隔声性能优，采用双层高密度箱体面板，使机组具有优良的隔热性能，最大限度的降低噪声。

2.8 风机采用严格质量标准的名优产品，为优质低躁声、高效率的外转子或皮带离心通风机，需经过严格精密的动、静平衡试验。

2.9 表冷器主体采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔,经先进的机械或液压涨管工艺使之紧密一体后经2.8MPa气压密封检漏测试。

2.10 整体干式凝水盘，精心设计的整体凝水盘和特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境工况下无凝露滴水。

2.11 空气过滤器，防霉型的板式粗效尼龙过滤，具有初阻力小，效率高、性能稳定、使用方便简洁、可重复清洗使用等特点。

3、阀门及管路系统

3.1 空调水管≤DN80的管路均采用镀锌钢管，管径>DN80采用无缝钢管；冷凝水管采用PVC排水管粘接，主管坡度不小于0.003，坡向排水点；所有管路（空调送回水及冷凝水管）穿墙时，机械打孔并加套管。

3.2阀门管径小于DN65的管道均采用闸阀，管径大于等于DN65采用碟阀；管径≤DN80的阀门均采用丝扣连接，管径>DN80阀门采用焊接。阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求；

3.3外观良好、无锈斑；阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》(GB12220)的规定；

3.4阀门阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料。严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性；

3.5 除易损件可在正常寿命期间更换外，阀门的橡胶15 年以上，不锈钢金属约50年，整体使用寿命不少于15 年。提供阀门的整体使用寿命、平均无故障时间、平均故障修复时间以及主要部件和易损件的使用年限。

3.6电动开关阀

3.6.1额定压力为1.6MPa。阀体耐压和阀门关断压力要满足阀门所在位置的要求。

3.6.2 执行器：220VAC 供电，具有开/关到位信号反馈（位置指示）。

3.6.3 带人工手轮手动装置，在掉电或停机时系统处于安全状态，也应能手动操作，以便该执行器自动功能，故障时不致使整台机组停机。

3.6.4 阀体为青铜或优质脱锌黄铜（DN≤50），铸铁包尼龙（DN≥65）；阀芯为不锈钢或青铜，阀杆：不锈钢。使用寿命不少于30 年。

3.7 电动调节阀

3.7.1 额定压力：1.6MPa，并满足使用位置所需要的关闭压差。

3.7.2 执行器：220V/24VAC 供电，0～10VDC 或4～20mA 信号控制，具有位置信号(0～10VDC 或4～20mA)反馈。执行器应具有全行程的过载保护装置，以免在阀门堵塞或关闭压差过大时烧毁电机。执行器在断电后，可以弹簧复位安全关闭。

3.7.3 直径≤DN50 采用丝扣连接，其余采用国标法兰连接。

3.7.4 调节特性: 理想的等百分比（要求提供阀门调节特性曲线图）。

3.7.5 防护等级≥IP54。

3.7.6 带手动装置，在掉电或停机时系统处于安全状态，也应能手动操作，以便该执行器自动功能故障时不致使整台机组停机；

3.7.7 阀体为青铜或优质脱锌黄铜（DN≤50），铸铁（DN≥65），阀芯：不锈钢或青铜，阀杆：不锈钢。

3.7.8安全开关运行次数应不低于 100000 次，并提供国内具有检测资质单位出具的检测报告。

3.7.9 须根据实际通过阀门的最大流量和允许的最大压降计算选择合适Kvs 值的阀门规格，并提供完整、正确的阀门规格计算选型书。口径不变的情况下，如选用不同流量系数的阀门，价格不做调整。

4 检验与安装测试

4.1 阀门应进行阀体耐压试验和阀座密封试验，对阀体的强度和紧密性及阀门的密封性进行检验，阀体、法兰连接、阀杆密封和阀座密封均不允许有泄漏。其中阀体耐压试验公称压力的1.5倍，阀座密封试验为公称压力的1.1倍。

4.2 若对产品检测结果有争议时，需到业主认可的第三方按照双方同意的测试方式进行测试。

4.3需要现场进行测试时，应将测试内容记录及测试结果交于业主，现场测量工具可由供应商提供。

4.4 阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活轻便，开度任意可调，各限位开关，扭矩开关应灵敏可靠。

4.5 水管支吊架安装可视现场情况采用膨胀螺栓固定 ；支吊架间距满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求。

4.6 水压试验：管道系统水压试验压力为0.8MPa，压力试验以10分钟内压力值下降不超过0.02MPa为合格。将压力降至工作压力进行严密性试验，用0.5kg小锤敲击焊缝应无异样、无渗水现象。

4.7 系统试压合格后应进行清洗，为防止安装垃圾进入制冷主机及其它设备，须设临时冲洗旁通管，冲洗水流速度不小于0.8m/s，直到放出水洁净为止，在整个系统全部冲洗合格后卸下所有过滤器内的滤网，用清水洗净后重新装入过滤器。4.8 过渡季节停机时应保证系统充满水以防管道锈蚀。

4.9 保温：冷热水管路及阀门管件均采用橡塑保温，保温厚度DN20-DN40为25mm、DN50-DN100为32mm、DN125及以上为40mm，冷凝水管为13mm。

4.10 防腐：所有焊接钢管外壁除锈后刷防锈漆两道，明装补水管道刷绿色面漆一道；全部支吊架除锈后刷防锈漆两道。室 外管道均进行铝皮保温及美化。

4.11主机设备安装均需进行减震处理，脚座安装阻尼弹簧减振器；主机动力电缆及电控柜安装符合《建筑电气要程施工质量验收规范》GB50303。

5 系统方案与验收文件

5.1 根据A2栋建筑设计（附图）及中央空调系统要求，提交空调系统方案图、设计说明书、管路图、安装图、报价单明细。

4.5工程完工后须交付下列各项供验收：（1）空调系统设计图、安装图；（2）完整测试和试运行报告；（3）安装运行保养说明书，其中包括安装和运行程序，详尽的部件清单、备件清单，所有设备的保养步骤和建议保养程度和次数。