进气加温调节系统-测量与控制系统电缆采购项目

技术要求

1.采购内容

进气加温调节系统-测量与控制系统电缆
2.材料信息

1.材料名称：进气加温调节系统-测量与控制系统电缆
2.数量：1批

材料清单

	序号
	货物名称
	规格
	生产长度（米）
	第三方检测样品长度（米）
	交付长度（米）
	备注

	1
	控制电缆
	PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 20×1.0mm²
	3060米
	60米
	3000
	用于第三方检测的60米电缆不交付

	2
	电磁阀控制电缆
	PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆2×1.0mm²
	4060米
	60米
	4000
	

	3
	点火控制电缆1
	PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆12×2.5mm²
	260米
	60米
	200
	

	4
	点火控制电缆2
	PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆2×2.5mm²
	260米
	60米
	200
	

	5
	测量电缆
	PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 20×2×0.5mm²
	3560米
	60米
	3500
	

	6
	测量信号电缆1
	PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 2×0.5mm²
	7060米
	60米
	7000
	

	7
	测量信号电缆2
	PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 2×2×0.5mm²
	2060米
	60米
	2000
	


3.检测用样品供货及交货、开票约定：
投标人供货总数量 = 采购人使用数量 + 型式试验检测用样品数量；采购人按总数量下单，中标人按总数量全额开票。

其中检测用样品因试验需破坏性损耗，检测机构无法退还，由中标人代采购人直发至第三方检测机构并提供机构签收回函；采购人使用数量部分由中标人按采购人要交付至指定地点，双方凭现场收货单 + 检测机构样品签收回函，共同确认合同总数量已全部交付，确保交货量、收货量、开票量三者完全一致。

3.用途、功能和参数要求

3.1用途要求

用于传感器信号、交互通信信号以及控制信号传输。

3.2功能要求

控制电缆（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 20×1.0mm²）、电磁阀控制电缆（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 2×1.0mm²）用于电磁阀控制信号传输；

点火控制电缆1（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 12×2.5mm²）、点火控制电缆2（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 2×2.5mm²）用于点火控制信号传输；

测量电缆/交互通信电缆（PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 20×2×0.5mm²）、测量信号电缆1（PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 2×0.5mm²）、测量信号电缆2（PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 2×2×0.5mm²）用于传感器信号、交互通信信号传输；

3.3标准要求

根据产品质量控制需要，产品执行标准或者同等的欧标、美标（任何不满足要求，均须书面取得采购人同意）： 

GB/T 5023-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆； 
GB/T 6995-2008电线电缆识别标志方法；
GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则；
GB/T 2952-2008电缆外护套。
注：以上标准按签订合同时的最新标准执行；未尽事宜按国内相关标准执行，且优先按高和严执行。采购人在本文件中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供满足本招标文件和相关的国际国内工业标准的优质产品及相应服务。

3.4技术要求

3.4.1品牌要求

投标人提供的所有电缆须为同一品牌的合格产品。

3.4.2 控制电缆（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆20×1.0mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格20×1.0mm²，总长度3000米，须分成1000米/根,共3根交付；

（2）内护套、芯线绝缘材料：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外层用铜或镀锡铜屏蔽，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用多芯软线，规格为20×1.0mm²，芯线线径不大于2.7mm；单根芯线导体直流电阻不高于20Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为蓝色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用白色或颜色标识；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用白色，用1至20依次给每根线印字标识，印字标识颜色须和护套颜色须有明显差别，如使用颜色标识，每种颜色须采用国标或者同等标准颜色，每种颜色有明显差别，易于辨识。或厂家标准；

3.4.3 电磁阀控制电缆（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 2×1.0mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格2×1.0mm²，总长度4000米，按1000米/根交付，总线径不大于8mm；

（2）内护套、芯线绝缘材质：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外层用铜或镀锡铜屏蔽，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用多芯软线，规格为2×1.0mm²，单芯线导体直流电阻不高于20Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为蓝色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用红色、蓝色或能轻易区分正负的颜色，非必要不采用同样颜色上印字标识来区分；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用同样颜色，印字标识颜色须和护套颜色须有明显差别。或厂家标准；

3.4.4 点火控制电缆1（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 12×2.5mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格12×2.5mm²，总长度200米，须整根交付；

（2）内护套、芯线绝缘材质：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外层用铜或镀锡铜屏蔽，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用多芯软线，规格为12×2.5mm²，单芯线导体直流电阻不高于8Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为红色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用白色或颜色标识；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用白色，用1至12依次给每根线印字标识，印字标识颜色须和护套颜色须有明显差别，如使用颜色标识，每种颜色须采用国标或者同等标准颜色，每种颜色有明显差别，易于辨识。

3.4.5 点火控制电缆2（PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆 2×2.5mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格2×2.5mm²，总长度200米，按整根交付；

（2）内护套、芯线绝缘材质：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外层用铜或镀锡铜屏蔽，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用多芯软线，规格为2×2.5mm²，单芯线导体直流电阻不高于8Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为红色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用红色、蓝色或能轻易区分正负的颜色，非必要不采用同样颜色上印字标识来区分；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用同样颜色，印字标识颜色须和护套颜色须有明显差别。

3.4.6 测量电缆（PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆20×2×0.5mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格20×2（双绞）×0.5mm²，总长度3500米，须分成2根1000米与2根750米共4根交付；

（2）内护套、芯线绝缘材料：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外总屏蔽，屏蔽层用铜或镀锡铜，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：单芯线径不大于2mm；芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用双绞多芯软线，规格为20×2（双绞）×0.5mm²，单根芯线导体直流电阻不高于40Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为黑色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用黄色、白色或颜色标识；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用黄色、白色，用1至20依次给每对双绞线印字标识，一对双绞线印字相同，印字标识颜色须和护套颜色须有明显差别；如使用颜色标识，每种颜色须采用国标或者同等标准颜色，每种颜色有明显差别，易于辨识。

3.4.7 测量信号电缆1（PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 2×0.5mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格2（双绞）×0.5mm²，总长度7000米，按1000米/根交付，总线径不大于7mm；

（2）内护套、芯线绝缘材质：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外层用铜或镀锡铜屏蔽，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用多芯软线，规格为2（双绞）×0.5mm²，单芯线导体直流电阻不高于40Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为灰色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用红色、蓝色双绞或能轻易区分正负的颜色，非必要不采用同样颜色上印字标识来区分；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用同样颜色，印字标识标识颜色须和护套颜色须有明显差别。

3.4.8 测量信号电缆2（PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆 2×2×0.5mm²）

电缆主要技术要求：

（1）规格和长度：规格2×2(双绞)×0.5mm²，总长度2000米，须分成2根1000米共2根交付；

（2）内护套、芯线绝缘材质：PVC阻燃材料；

（3）屏蔽层：外层用铜或镀锡铜屏蔽，覆盖率不低于85%；

（4）芯线材质：芯线导体材料为满足国标要求的纯铜（铜含量不低于99.9%），采用双绞多芯软线，单芯线导体直流电阻不高于40Ω/km；

（5）外护套颜色：外护套为青色或厂家标准；

（6）外护套印字标识：护套上每一米都需有电缆规格、型号和米标，印字标识颜色须和护套颜色有明显差别；

（7）芯线绝缘颜色：芯线绝缘使用红色和蓝色双绞、黄色和绿色双绞或能轻易区分正负的颜色，非必要不采用同样颜色上印字标识来区分；或厂家标准；

（8）芯线绝缘标识：芯线绝缘如使用同样颜色，印字标识颜色须和护套颜色须有明显差别。
第三方电缆型式试验检测报告要求

4.1 检测机构资质要求：检测机构出具的报告均带 CMA/CNAS 标识，可在国家认可官网查询。
4.2  PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆（材料清单1、2项）检测项目，根据屏蔽控制电缆:DIN EN 50525-2-51标准或不低于此标准，其中括号内是标准值

导体结构尺寸检查；（单丝直径≤0.21mm）

导体直流电阻测试；（1.0mm²电缆对应≤19.5Ω/km，2.5mm²电缆对应≤7.98Ω/km）

绝缘、护套厚度及外形尺寸测量；（绝缘直径：2.10±0.10mm，最小壁厚≥0.30mm，平均壁厚≥0.40mm，护套直径：6.50±0.50mm，最小壁厚≥0.58mm，平均壁厚≥0.80mm）

绝缘电阻试验；（水温80℃，≥0.0100 MΩxkm）

成品工频耐压试验；（芯对芯：4kv/5min., 芯对屏蔽：2kv/5min.）

绝缘、护套老化前机械性能；（绝缘：抗拉强度≥13.5N/mm²，延伸率≥150%，护套：抗拉强度≥12.5N/mm²，延伸率≥150%）

空气箱热老化试验；（80℃，168H，老化后抗拉强度和延伸率的变化率：绝缘：≤ ±15%，护套：≤ ±20%）

护套高温压力试验；（80℃，168H，压痕深度≤ 50%）

护套低温弯曲试验；（-30℃，不开裂）

电缆标志耐擦试验；（沾水脱脂棉擦10次后印字清晰）
铜丝编织屏蔽覆盖率测试；（85±5%）
单根垂直燃烧试验。（供火时间：60S, 上支架下缘与碳化部分上端距离（mm）＞50mm, 上支架下缘与下延燃的距离（mm）＜540mm）

4.3  PVC护套PVC绝缘带屏蔽软电缆（材料清单3、4项）检测项目，根据屏蔽控制电缆:DIN EN 50525-2-51标准或不低于此标准，其中括号内是标准值

导体结构尺寸检查；（单丝直径≤0.21mm）

导体直流电阻测试；（≤7.98Ω/km）

绝缘、护套厚度及外形尺寸测量；（绝缘直径：3.0±0.15mm，最小壁厚≥0.35mm，平均壁厚≥0.5mm，护套直径：16.40±0.80mm，最小壁厚≥1.0mm，平均壁厚≥1.3mm）

绝缘电阻试验；（水温80℃，≥0.0100 MΩxkm）

成品工频耐压试验；（芯对芯：4kv/5min., 芯对屏蔽：2kv/5min.）

绝缘、护套老化前机械性能；（绝缘：抗拉强度≥13.5N/mm²，延伸率≥150%，护套：抗拉强度≥12.5N/mm²，延伸率≥150%）

空气箱热老化试验；（80℃，168H，老化后抗拉强度和延伸率的变化率：绝缘：≤ ±15%，护套：≤ ±20%）

护套高温压力试验；（80℃，168H，压痕深度≤ 50%）

护套低温弯曲试验；（-30℃，不开裂）

电缆标志耐擦试验；（沾水脱脂棉擦10次后印字清晰）
铜丝编织屏蔽覆盖率测试；（85±5%）
单根垂直燃烧试验。（供火时间：60S, 上支架下缘与碳化部分上端距离（mm）＞50mm, 上支架下缘与下延燃的距离（mm）＜540mm）

4.4 PVC护套PVC绝缘双绞带屏蔽软电缆（材料清单5、6、7项）检测项目，根据屏蔽双绞数据电缆:DIN VDE 0812标准或不低于此标准，其中括号内是标准值

导体结构尺寸检查；（单丝直径≤0.21mm）

导体直流电阻测试；（≤39.0Ω/km）

绝缘、护套厚度及外形尺寸测量；（绝缘直径：1.70±0.10mm，最小壁厚≥0.30mm，平均壁厚≥0.40mm，护套直径：18.80±1.0mm，最小壁厚≥1.0mm，平均壁厚≥1.30mm）

绝缘电阻试验；（水温80℃，≥0.0100 MΩxkm）

成品工频耐压试验；（芯对芯：2kv/5min., 芯对屏蔽：1.22kv/5min.）

绝缘、护套老化前机械性能；（绝缘：抗拉强度≥13.5N/mm²，延伸率≥150%，护套：抗拉强度≥12.5N/mm²，延伸率≥150%）

空气箱热老化试验；（80℃，168H，老化后抗拉强度和延伸率的变化率：绝缘：≤ ±15%，护套：≤ ±20%）

护套高温压力试验；（80℃，168H，压痕深度≤ 50%）

护套低温弯曲试验；（-30℃，不开裂）

电缆标志耐擦试验；（沾水脱脂棉擦10次后印字清晰）

铜丝编织屏蔽覆盖率测试；（85±5%）

线对绞合节距检测；（最大25倍节径比）

单根垂直燃烧试验。（供火时间：60S, 上支架下缘与碳化部分上端距离（mm）＞50mm, 上支架下缘与下延燃的距离（mm）＜540mm）

4

