技术参数

总体要求：实验台等成套实验家具须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法。

  - 实验台、实验桌（钢木结构）

实验台规格：L*750*850mm

2.1.1 台面，性能需满足以下要求：

（1）台面材质：实芯理化板，厚度≥12.7mm。

(2)甲醛释放量:符合GB/T39600-2021技术要求，≤0.025mg/m³，达到ENF级;总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，符合GB/T7911-2024技术要求，达到I级要求，≤5微克/立方米;苯酚释放量≤0.1毫克/立方米。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（3）燃烧防火依据GB8624-2012，GB20286-2006等相关标准经安全性能检测，可燃性、单体燃烧性能均需检测合格或符合标准要求，达到或优于难燃B1（C-S1,d0,t0）级,烟气毒性达到或优于ZA1级，符合公共场所阻燃建筑制品要求。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（4）表面耐化学制剂腐蚀污染性能‌依据GB/T 7911-2024、GB/T 17657-2022、‌GB/T 24820-2024、GB/T21747-2008‌等相关标准检测，耐乙酸（试剂浓度≥99%）、硫酸（试剂浓度≥98%）、高氯酸（试剂浓度≥90%）、甲酸（试剂浓度≥88%）、磷酸（试剂浓度≥85%）、硝酸（试剂浓度≥65%）、氢氧化钠（试剂浓度≥40%）、氢氟酸（试剂浓度≥40%）、甲醛（试剂浓度≥37%）、盐酸（试剂浓度≥37%）、过氧化氢（试剂浓度≥30%）、氨水（试剂浓度≥28%）、硫酸铜（试剂浓度≥10%）、重铬酸钾（试剂浓度≥5%）、氢氧化钾饱和液、苯、甲苯、无水乙醇、丙酮、三氯甲烷、四氯化碳、乙醚、二氯甲烷、四氢呋喃、王水、苯酚饱和液、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯等试剂或制剂溶液检测，结果均为5级无明显变化；化学实验台面抗化学试剂检测符合标准要求。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（5）抗菌性能：按 JIS Z 2801:2010 或 GB/T 21510-2024 、JC/T2039-2010检测，对表皮葡萄球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、宋氏志贺氏菌的抗细菌率≥90.00%。

（6）物理性能依据GB17657-2022，GB/T7911-2024等标准检测，24h吸水率≤0.1%，抗拉强度≥75MPa,静曲强度≥115MPa,弯曲弹性模量≥13500MPa，表面耐污染、耐水蒸气、耐干/湿热性能均达到5级（表面无变化）；耐沸水达到5级无变化，质量增加率≤0.3%，厚度增加率≤1.2%。耐龟裂为5级（6倍放大镜观察无裂纹），表面耐划痕性能≥4级，尺寸稳定性横向≤0.5%，纵向≤0.1%；表面耐磨WR≥1500r，耐黄变色牢度（辐照时间≥168h）达到灰色样色卡5级；浸渍剥离性能检测为无剥离，无分层；台面承重承载性能依据GB24820-2024标准检测，水平静载荷、台面挠度等试验均需符合标准要求并检测合格。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（7）放射性依据GB6566-2010标准检测，放射性核素限量内/外照射指数均≤0.1，达到A类装饰装修材料技术指标要求。

2.1.2 主框架结构

（1）主框架采用 40×60mm（±5mm）型钢组成骨架，壁厚≥1.5mm，材质符合 GB/T 11253-2019 要求：下屈服强度≥260MPa，抗拉强度≥410MPa，断后伸长率≥25%。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（2）表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理，按GB/T 24820-2024标准检测，喷涂层厚度≥85μm。

（3）涂层耐腐蚀：按GB/T 24820-2024标准 进行中性盐雾试验，连续喷雾 ≥240h，判定结果合格。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（4）漆膜划刻附着力：按GB/T 24820-2024标准检测，无掉落。

2.1.3 箱体部分

（1）门板、抽屉面板：厚度≥18mm，三聚氰胺饰面中密度板，环保等级≥E1级（按 GB 18580 检测），PVC 封边（≥1.5mm）。

（2）其余板材：厚度≥15mm，同材质，PVC 封边，后板可拆卸。

（3）活动层板：双开门箱体每层配加强筋≥1 根（22×22mm，壁厚≥1.0mm）

（4）板材环保性能：按GB18584-2024标准检测，甲醛释放量≤0.035mg/m³，TVOC释放量（72h）≤0.2mg/㎡，苯释放量≤0.05mg/m³，氨释放量≤0.1mg/m³。

2.1.4 铰链

（1）承重≥45kg，开启角度≥105°，静音处理，耐腐蚀。

（2）底座采用四颗螺丝固定。

2.1.5 滑轨

三节静音导轨，承重≥30kg，开启 50 万次无故障。

2.1.6 拉手

铝合金一字型暗拉手。

2.1.7 可调地脚

改性硬聚氯乙烯材质，调节范围 0～50mm，外加防腐伸缩套。

2.2 高温台（钢木结构）

规格：L*750*850mm

2.2.1 台面，性能需满足以下技术要求：

（1）台面：采用中间厚度≥20mm陶瓷台面。

（2）台面板按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中：硫酸(≥98%)、氢氧化钾(≥65%)、硝酸(≥65%)、硫化钠饱和液、乙醇(≥99%)、二氯甲烷、盐酸(≥37%)、氯化铁(≥10%)、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(≥10%)、次氯酸钠(≥13%)、磷酸(≥85%)、四氯化碳、乙酸丁酯、甲酸(≥90%)、高锰酸钾(≥10%)、三氯乙烯、乙酸(≥99%)、丙酮、四氢呋喃、丙三醇、甲醛溶液(≥37%)、双氧水(≥3%)、苯酚(≥90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(≥10%)、乙基苯、硝酸银(≥1%)、氧化锌饱和液、冰醋酸(≥90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(≥40%)、二甲基甲酰胺、氨水(≥28%)、醋酸乙酯等溶液或试剂检验结果达到5 级无明显变化。

（3）依据GB/T 4100-2015标准台面板物理性能达到或优于标准要求：台面破坏强度≥10000N；断裂模数平均值≥40Mpa；小色差≤0.4；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.8；线性热膨胀系数≤6.5×10-6/℃-1；耐污染性 5 级；耐化学腐蚀性≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量/（mg/dm²）、镉溶出量/(mg/dm²)检测结果＜0.01。

（4）台面板承载能力：台面承载≥100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为大于120；A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。

（5）台面板弹性模量检测结果应＞55Gpa。断裂韧性检测结果应＞1.2Mpa*m1/2。

（6）台面板放射性依据GB 6566-2010标准检测进行检测，内照射指数、外照射指数检测≤0.6。

（7）台面板静摩擦系数（干法）依据GB/T 4100-2015标准进行检测，检测结果＞0.6。

投标人应针对以上（（1）-（7））技术参数要求，提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件；中标供应商在中标后合同签订前提供台面生产厂家出具质保服务承诺函原件(加盖厂家公章)。

2.2.2 支架、箱体及配件

同 2.1.2～2.1.7 要求。

2.3 储物柜、药品柜、样品柜、器皿柜类

规格：900*450*1800mm

（1）主框架：铝合金型材（35×35mm，壁厚≥1.2mm），接头为 ABS 专用模具件，表面环氧树脂喷涂。铝型材按照GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材》标准力学性能的抗拉强度应≥200N/mm²；按照GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材》标准，化学成分检测不少于Mg、Si、Fe、Cu、Zn、Mn、Cr、Ti等化学成分，检测结果均为合格，且Fe的含量≤0.2%；铝材膜层的压痕硬度、干式附着性、耐盐酸性、耐溶剂性，检测结果均为合格。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（2）柜身：15mm 三聚氰胺中纤板（达到或优于E1 级，按 GB 18584-2024 检测），PVC 封边。上柜玻璃对开门（18mm 板材），下柜木质门。器皿柜层板为 PVC 冲孔板（孔径 φ30、φ50、φ70、φ100），配 PVC 接水槽；其他柜配 4 块活动层板（15mm 板材），层板下带钢制加强筋（20×20mm，壁厚≥1.2mm），层板高度可调。

（3）铰链、柜脚要求同 2.1.4、2.1.7。

2.4危化品柜

规格：22加仑。

（1）双层防火钢板构造，钢板厚度≥1.0mm，两层间隙≥38mm 绝缘层（防火性能按 GA 1511 检测）。

（2）内外环氧树脂喷涂（无铅）。

（3）层板：镀锌钢板 2 块，可 6cm 间距调节。

（4）防漏液槽：高度≥5cm。

（5）双透气孔（带防闭火装置），静电接地端口，三点联动门锁（双钥匙）。

2.5 给排水设备

2.5.1 三联水龙头

主体加厚铜管，高度≥580mm，重量≥1740g，出水嘴为两个尖嘴、一个平嘴，可 360° 旋转。

（1）符合 HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》。

（2）符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准，水嘴开关寿命＞50万次。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

2.5.2 PP 水盆

规格：550*450*310mm

PP 原包料一体注塑，壁厚 5-8mm，耐强酸强碱性能符合GB/T 17657-2022标准。附件：阻水盖、PP 提笼，底部带导流线。

2.5.3 滴水架

规格：27柱

PP材质，耐酸碱腐蚀。

2.6 安全应急设备

2.6.1 紧急喷淋器

主体 304 不锈钢，主管管径≥38mm，壁厚≥2mm，洗眼盆直径≥300mm，同时配备喷淋系统和洗眼系统。（投标文件中提供以下关键部件符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）

（1）球阀：按 GB/T 8464-2023 检测，壳体强度无损伤无泄漏，抗扭、抗弯性能无破损变形。

（2）洗眼器依据GB/T 5478-2008《塑料 滚动磨损试验方法》标准：负载 750g，转数 500r，CS-10 砂轮，60rpm，质量损失≤0.007g。

（3）洗眼器依据GB/T 1036-2008 《塑料-30℃~30℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法》标准，检测线性热膨胀（-30℃~30℃）项目，膨胀系数≤35。

2.6.2 台式洗眼器

主体加厚铜质，环氧树脂涂层，洗眼喷头带防尘盖，工作压力 0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11 L/min，供水软管 1.5 米（PVC 内管外覆不锈钢网及 PE 管）。

（1）角阀：按 GB/T 26712-2021 检测，10000 次循环后无永久变形、无泄漏；高温极限、抗冻试验后无开裂变形。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（2）防霉性能：按 GB/T 24128-2018 检测，黑曲霉、绳状青霉、长枝木霉球毛壳霉等霉菌，生长等级 0 级。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

2.7单面台式电源盒、双面台式电源盒

（1）底盒为喷涂后的钢制底盒，配备符合国家标准（GB）（220V,10A）插座面板。

（2）插座电源配线应符合国家标准（GB），配套电源线为 ZC-BV 阻燃铜芯塑料电线。

2.8  C20仪器空开、C40仪器空开

（1）底盒为喷涂后的钢制底盒，配备符合国家标准（GB）断路器，满足实验仪器的需要。

（2）空开电源配线应符合国家标准（GB），配套电源线为 ZC-BV 阻燃铜芯塑料电线。

2.9 其他设备

2.9.1 试剂架

中央台试剂架规格：L*300*750mm

（1）铝合金立柱（规格≥90×40mm，壁厚≥2mm），表面环氧树脂喷涂，层板为≥10mm 钢化玻璃，宽度 300-400mm，两侧铝合金挡边高度≥40mm。

（2）试剂架铝型材按照GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材》标准力学性能的抗拉强度应≥200N/mm²；【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（3）按照GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材》标准，化学成分检测不少于Mg、Si、Fe、Cu、Zn、Mn、Cr、Ti等化学成分，检测结果均为合格，且Fe的含量≤0.2%。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

（4）铝材膜层的压痕硬度、干式附着性、耐盐酸性、耐溶剂性，检测结果均为合格。【提供符合或优于参数的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。】

2.9.2 干燥柜

规格：900*600*1890mm

(1)柜体≥1.0mm 冷轧钢板（局部≥3.0mm 加强），表面防静电阻值 10⁵～10⁹Ω（按 GB/T 1410 检测）。

(2)控湿范围 10-20%RH，湿度精度±3%RH，温度精度±1℃。平均功率≤8W。(3)底部带 360° 旋转脚轮（其中两轮带刹车）。

(4)层板高度可调且带防移动固定装置。微电脑 LED 显示，湿度设定记忆功能，故障自诊断。

2.9.3 吊柜

规格：L*320*600mm

同 2.1.3 箱体要求。

2.9.4 设备架（钢制）

规格：L*600*2000mm

全钢结构，分4层，层板高度可调。

2.9.5 洗手台

规格：800*600*600mm

白色陶瓷一体化洗手台，含水龙头，包括配套上下水成套安装。

2.9.4拖把池（陶瓷）

规格：460*400*520mm

白色陶瓷材质，含水龙头，包括配套上下水成套安装。