中南大学新校区信息大楼项目－空调安装

工程项目澄清答疑文件

各投标人：

项目投标人提出疑问时间已按招标公告的规定时间（2021年4月3日 17：00）截止。投标人提交的问题经过汇总归类。本次澄清答疑文件作为招标文件组成部分，现对投标人提出的疑问答复如下：

问题1：所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有六面换热器的得 4 分，本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有五面换热器的得 2 分；本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有四面换热器的得 1 分；其他不得分。 大部分品牌仅能满足此条得分。

建议修改为所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有四面换热器的得 4 分；其他不得分。

招标文件技术部分“所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有六面换热器的得4分；所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有五面换热器的得2分；所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有四面换热器的得1分；其他不得分。”

产品性能的优劣衡量常用标准为APF值（全年制冷制热综合能效标准值），散热器面数只跟产品外形设计研发理念有关，跟散热面积不构成因果关系，是众多影响因素很小的一个。此条款明显违背《招标法》第二章第二十条：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。此条款“六面换热器”具有品牌唯一性指向日立，要求废除。

招标文件中“所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有六面换热器的得4分；所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有五面换热器的得2分；所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有四面换热器的得1分；其他不得分。” 问题：影响主机能力输出的因素中，换热器是很重要的一方面，但并不是看换热器有多少面，而是看换热器的面积以及换热结构。本条款中的“六面换热器”指向性太强，违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。要求废除。

答：此条款修改为：所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有三面及三面以上换热器的得1分，其他不得分。
问题2：投标产品室外机方便维修，机械室和电气室独立设置，且室外机模块之间无需均油管道的，本项计1分；其他不得分。本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。建议删除。
招标文件技术部分“投标产品室外机方便维修，机械室和电气室独立设置，且室外机模块之间无需均油管道的，本项计1分；其他不得分。”

 “机械室和电气室独立设置”，本条款是否指电器盒独立设置并有防水防潮的功能？市场常见品牌如大金、格力、日立、美的、三星等品牌均是独立设置并具有防水防潮功能，凭本条无法甄别劣势品牌，无实际评分意义，要求废除。

答：机械室和电气室独立设置方便室外机的维修与维护。此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题3、所投多联机采用多级过冷技术和板式换热器技术，能有效提升制冷能力，最大过冷度可达 30 度以上的本项计 2 分；其他不得分。 本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。建议删除。
招标文件第三章评标办法中，2.2.4 技术部分:所投多联机采用多级过冷技术和板式换热器技术，能有效提升制冷能力，最大过冷度可达 30 度以上的本项计 2 分；具我司的市场调查中得知，满足该条件的品牌制造商只有格力,其他市场常见品牌均不满足此项条件内容，具有严重的排他性。严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的关于招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。因此建议该条删除，以满足市场品牌参与投标的积极性。

招标文件技术部分“所投多联机采用多级过冷技术和板式换热器技术，能有效提升制冷能力，最大过冷度可达30度以上的本项计2分；其他不得分。”

此条款明显违背《招标法》第二章第二十条：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。过冷度是提高主机输出能力一种方式。要求将条款修改。

答：招标文件第三章评标办法中，2.2.4 技术部分:“所投多联机采用多级过冷技术和板式换热器技术，能有效提升制冷能力，最大过冷度可达 30 度以上的本项计 2 分；其他不得分。” 该项评分内容取消。
问题4：投标多联室内机具备出风口、回风口温度传感器，能实现温度精确控制，室内温度更舒适，本项记 1 分；其他不得分。 

本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。建议删除。

      投标多联室内机具备出风口、回风口温度传感器，能实现温度精确控制，室内温度更舒适，本项记 1 分；其他不得分 疑问：据我方了解仅大金能满足此条款，本条具有一定的倾向性，建议删除 。

招标文件技术部分“投标多联室内机具备出风口、回风口温度传感器，能实现温度精确控制，室内温度更舒适，本项记1分；其他不得分。”

出风口温度传感器对机器的精确控制并没有实际意义，具备回风口和线控器温度传感器即可实现精确控制。此条款明显违背《招标法》第二章第二十条：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。此条款具有品牌唯一性指向日立，要求废除。
答：出风口温度传感器能提升空调使用舒适性实现温度精确控制。此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题5：为了应对某个室内机故障掉电维修，设备应具备单台室内机掉电后不影响整个空调系统的运行功能，本项计 1 分；其他不得分。

答：此功能能应对某个室内机故障掉电维修，而不影响整个空调系统的运行。且此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题6：所投多联室外机采用高效冷媒冷却散热技术，以保证高温天气下稳定可靠运行，具有此技术的本项计2分；其他不得分

本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。建议删除。
所投多联室外机采用高效冷媒冷却散热技术，以保证高温天气下稳定可靠运行，具有此技术的本项计2分；其他不得分 疑问：据我方了解仅大金能满足此条款，本条具有一定的倾向性，建议删除 3、投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在 90 秒及以内的，本项计 2 分；其他不得分 疑问：据我方了解，仅大金能满足此条款，本条具有一定的倾向性，建议删除。

招标文件技术部分“所投多联室外机采用高效冷媒冷却散热技术，以保证高温天气下稳定可靠运行，具有此技术的本项计2分；其他不得分。”

市场常见品牌如大金、格力、日立、美的、三星等品牌均是模仿大金的液冷技术，无法甄别劣势品牌，无实际评分意义，要求废除。
答：高效冷媒散热技术有利于主机设备在室外环境温度较高的情况下稳定运行。且此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题7：投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在 90 秒及以内的，本项计 2 分；其他不得分

本项得分仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。建议删除。
    招标文件第三章评标办法中，2.2.4 技术部分:投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在 90 秒及以内的，本项计 2 分；其他不得分.具我司的市场调查中得知，满足该条件的品牌制造商只有格力,其他市场常见品牌均不满足此项条件内容，具有严重的排他性。严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的关于招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。因此建议该条删除，以满足市场品牌参与投标的积极性。

招标文件技术部分“投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在90秒及以内的，本项计2分；其他不得分”

回油技术应有多种方式来保障回油效果，以保障空调更节能的平稳运行，回油时间短并不会增强回油效果和增大制热能力。回油技术应采用多种方式来保障回油效果，来保证空调更节能平稳运行，回油时间在合适范围即可。此条款明显违背《招标法》第二章第二十条：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。此条款具有品牌唯一性指向日立，要求废除。

招标文件中“投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在90秒及以内的，本项计2分；其他不得分” 问 题：回油时间短并不会增强回油效果和增大制热能力，回油技术应该是多种方式来保障回油效果，以保证空调更稳定运行，回油时间在合适范围即可。此条款具有品牌唯一性指向，违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。本条款要求废除。 

答：回油时间短有利于提高设备的制热性能。此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题8：投标产品制造商获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 或 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、QC080000 有害物质过程管理体系认证；每个计 1 分，最多计 4 分。（提供有效期内的相关证书复印件，否则本项不计分）QC080000 有害物质过程管理体系认证仅日立能满足，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。建议删除。
投标产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体 系认证证书、QC080000 有害物质过程管理体系认证；每个计 1 分， 最多计 4 分。（提供有效期内的相关证书复印件，否则本项不计分） 

此条款明显违背《招标法》第二章第十八条：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。QC080000有害物质过程管理体系认证仅日立所有，要求废除。

招标文件第29页，综合实力：投标产品制造商获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 或 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、QC080000 有害物质过程管理体系认证；每个计 1 分，最多计 4 分。
疑问：据我司查证得知，能全部满足此条款的品牌只有格力。 贵方设置此条款内容，带有品牌唯一指向性，限制较多的品牌公平公正的参与该项目投标，违反招标法。
答：QC080000 有害物质过程管理体系认证，该评分内容取消。
问题9： 招标文件第三章评标办法2.2.4（1）技术部分 投标产品全系列采用涡旋式压缩机、所有压缩机均具有喷气增焓功能，全都满足计 5 分；仅满足投标产品全系列采用涡旋式压缩机的计 3 分；仅满足所有压缩机均具有喷气增焓功能的计 1 分；均不满足则本项不得分。（提供第三方机电产品检测机构证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） 疑问： 本项中（提供第三方机电产品检测机构证明资料复印件 并加盖投标人公章，否则不计分。）仅格力品牌能满足能提供第三方机电产品检测机构证明资料，有排斥潜在投标品牌的倾向，严重违反《中华人民共和国招标投标法》中的关于招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。因此建议该条删除，以满足市场品牌参与投标的积极性。

招标文件技术部分“投标产品全系列采用涡旋式压缩机、所有压缩机均具有喷气增焓功能，全都满足计5分；仅满足投标产品全系列采用涡旋式压缩机的计3分；仅满足所有压缩机均具有喷气增焓功能的计1分；均不满足则本项不得分。（提供第三方机电产品检测机构证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分。）”市场常见品牌如大金、格力、日立、美的、三星等品牌均是涡旋式喷气增焓技术，无法甄别劣势品牌，无实际评分意义，要求废除。

招标文件第28页， 技术部分，投标产品全系列采用涡旋式压缩机、所有压缩机均具有喷气增焓功能，全都满足计 5 分；仅满足投标产品全系列采用涡旋式压缩机的计 3 分；仅满足所有压缩机均具有喷气增焓功能的计 1 分；均不满足则本项不得分。（提供第三方机电产品检测机构证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） 
疑问：据我司调查得知，目前市面上满足此条款内容的品牌只有格力/大金等少数品牌。大部分品牌的常用多联机设备均满足项目的知冷知热要求，贵方设置此条款内容，带有品牌歧视性，限制较多的品牌公平公正的参与该项目投标，违反招标法。

答：压缩机喷气增焓技术有利于保证低温天气下设备的制热性能。此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题10、招标文件技术部分“投标产品变频技术先进，变频范围广，具有对压缩机低频和高频运转时的控制技术；变频宽度优于0~460Hz，变频精度优于0.05Hz（≦0.05Hz），本项记3分；变频宽度优于0~420Hz，变频精度优于0.05Hz（≦0.05Hz），本项记1分；其他不得分。”

空调变频技术先进性取决于主板的变频宽度和精度，宽度越广精度越小产品性能越好,无级变频是否更优，此项标准不具有国家强制要求标准，要求废除。

答：所投品牌不论是否采用无极变频技术，只要能达到相应变频宽度及精度要求的，可得相应分数。
问题11、招标文件技术部分“投标产品设备控制需根据采购清单确定，提供有线控制器且有无线遥控的，本项记2分；其他不得分。”

办公区域均已标配采用有线控制，设定温度后基本不会再去调整，所以无线遥控没有实用性且增加管理事项。现有行业高标准控制技术多采用无线终端控制，如手机、电脑与互联网交互等，已经取代无线遥控技术。本条款不利于选中更适合使用需求和节能的产品，要求修改。

答：有线控制器具有无线遥控接收功能，方便后期满足不同的使用需求。此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题12：招标文件第29页， 技术部分，投标产品室外机制热时具有防止霜雪在主机底部堆积功能的，本项计1分；其他不得分。疑问： 长沙的气候条件，并无积雪堆积的恶劣现象。且据我司查证得知，该项条款能够满足的品牌只有格力。贵方设置此条款内容，带有品牌唯一指向性，限制较多的品牌公平公正的参与该项目投标，违反招标法。

招标文件中“投标产品室外机制热时具有防止霜雪在主机底部堆积功能的，本项计1分；其他不得分。” 问题：主机底部霜雪堆积对机器的制热能力没有绝对的影响，而是翅片表面的霜雪会阻碍机器吸风，使得机器不能稳定输出。要求改为“采用先进的化霜和防风雪技术，且化霜时完全不影响室内舒适性”。

答：防止霜雪堆积功能有利于保证霜雪天气设备正常运行，能适应长沙冬季的天气条件。此条款经调研有多个品牌能满足上述要求。此条款按照原招标文件要求执行。
问题13:招标文件技术部分“投标文件没有货物说明一览表或商务和技术偏差表的，本项不计分；所投产品内容完全符合招标文件“第五章一、采购数量、规格及参数要求”的规定，计 20 分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，负偏离的，每处扣 2 分扣完为止。”

此条款明显违背《招标法》第二章第二十条：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标设备参数明显偏向日立牌设备参数，不同厂家之间设备参数肯定存在差异，为保证公平性和合法权益，我方要求室外机制冷量、制热量、额定功率允许偏离5%以内，室内机功率不做要求，因室内机功率对耗电影响很小，对能耗影响甚微。

招标文件中“投标文件没有货物说明一览表或商务和技术偏差表的，本项不计分；所投产品内容完全符合招标文件“第五章一、采购数量、规格及参数要求”的规定，计 20 分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，负偏离的，每处扣 2 分扣完为止。” 问 题：根据《中华人民共和国招标投标法》，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标设备参数明显偏向日立设备参数，不同厂家之间设备参数肯定存在差异，为保证公平性和合法权益，我方要求室外机制冷量、制热量、额定功率允许偏离5%以内，室内机功率不做要求，因室内机功率对耗电影响很小。 

答：招标文件第五章第一条；采购数量、规格及参数要求修改如下：
	序号
	货物名称
	设备型号
	技术参数
	数量
	单位

	1
	多联机风管式室内机
	KNJ45
	制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW；额定电功率≤0.08KW ，最大出风静压≥30Pa，最高档风速噪声≤34dB，设备电源220V
	39
	台

	2
	多联机风管式室内机
	KNJ56
	制冷量≥5.6KW，制热量≥6.5KW；额定电功率≤0.09KW ；最大出风静压≥30Pa，最高档风速噪声≤34dB，设备电源220V
	63
	台

	3
	多联机风管式室内机
	KNJ71
	制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW；额定电功率≤0.105KW ；最大出风静压≥30Pa，最高档风速噪声≤38dB，设备电源220V
	32
	台

	4
	多联机风管式室内机
	KNJ80
	制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW；额定电功率≤0.245KW ；最大出风静压≥50Pa，最高档风速噪声≤40dB，设备电源220V
	4
	台

	5
	多联机风管式室内机
	KNJ90
	制冷量≥9.0KW，制热量≥10.0KW；额定电功率≤0.245KW ；最大出风静压≥50Pa，最高档风速噪声≤40dB，设备电源220V
	6
	台

	6
	多联机风管式室内机
	KNJ100
	制冷量≥10.0KW，制热量≥11.2KW；额定电功率≤0.245KW ；最大出风静压≥50Pa，最高档风速噪声≤40dB，设备电源220V
	17
	台

	7
	多联机风管式室内机
	KNJ112
	制冷量≥11.2KW，制热量≥12.8KW；额定电功率≤0.245KW ；最大出风静压≥50Pa，最高档风速噪声≤40dB，设备电源220V
	20
	台

	8
	多联机风管式室内机
	KNJ125
	制冷量≥12.5KW，制热量≥14.0KW；额定电功率≤0.300KW；最大出风静压≥100Pa，最高档风速噪声≤45dB，设备电源220V
	54
	台

	9
	多联机风管式室内机
	KNJ140
	制冷量≥14.0KW，制热量≥16.0KW；额定电功率≤0.400KW ；最大出风静压≥100Pa，最高档风速噪声≤45dB，设备电源220V
	52
	台

	10
	多联机室外机
	KWJ-135
	制冷量≥135.0KW，制热量≥150.0KW；额定输入电功率≤42.6KW ，设备电源380V-3-50
	4
	台

	11
	多联机室外机
	KWJ-101
	制冷量≥101.0KW，制热量≥112.0KW；额定输入电功率≤29.1KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	12
	多联机室外机
	KWJ-40
	制冷量≥40.0KW，制热量≥45.0KW；额定输入电功率≤10.8KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	13
	多联机室外机
	KWJ-78.5
	制冷量≥78.5KW，制热量≥87.5KW；额定输入电功率≤21.21KW ，设备电源380V-3-50
	2
	台

	14
	多联机室外机
	KWJ-168
	制冷量≥168.0KW，制热量≥187.0KW；额定输入电功率≤49.22KW ，设备电源380V-3-50
	2
	台

	15
	多联机室外机
	KWJ-85
	制冷量≥85.0KW，制热量≥95.0KW；额定输入电功率≤23.0KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	16
	多联机室外机
	KWJ-111.9
	制冷量≥111.9KW，制热量≥125.0KW；额定输入电功率≤32.0KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	17
	多联机室外机
	KWJ-89.5
	制冷量≥89.5KW，制热量≥100.0KW；额定输入电功率≤25.3KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	18
	多联机室外机
	KWJ-156.5
	制冷量≥156.5KW，制热量≥175.0KW；额定输入电功率≤45.6KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	19
	多联机室外机
	KWJ-73
	制冷量≥73.0KW，制热量≥81.5KW；额定输入电功率≤19.7KW ，设备电源380V-3-50
	3
	台

	20
	多联机室外机
	KWJ-123
	制冷量≥123.0KW，制热量≥137.5KW；额定输入电功率≤36.8KW ，设备电源380V-3-50
	3
	台

	21
	多联机室外机
	KWJ-184.5
	制冷量≥184.5KW，制热量≥206.0KW；额定输入电功率≤56.2KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台

	22
	多联机室外机
	KWJ-106
	制冷量≥106.0KW，制热量≥119.0KW；额定输入电功率≤30.5KW ，设备电源380V-3-50
	1
	台


问题14：1、招标文件第P28~29页

技术评分标准：产品技术打分要求均按照海信日立品牌，其他品牌均无法满足技术要求或无法全部满足，影响投标公正性，可能会对采购人权利造成损害。

2、招标文件第P45~46页

第五章，一、采购数量规格及参数要求：参数公示中空调设备的参数均为海信日立品牌的设备参数，有可能造成没有其他品牌的公司参加投标，影响投标公正性，可能会对采购人权利造成损害。
    招标文件中的设备参数、技术要求、技术评分要求等内容均按照海信日立品牌设立，影响投标公正性。

谢谢。招标文件相关页内容附后：

[image: image1.png]WAER

LES 3

PR
BHRE| 20
ES

Bbs P A P S — B % A SR, AT
ks

= e FA R SO AR — R, MR
BHIER” OHGE, it 20 5. REFE BASEAHN, SRR
i, ST, B4k 2 Srinse k.

b b A RIUR PR e RS, AT RS HLIS RS Ul T
B8, AEIRI 5 2 G0 REA B4 RS RALR NGRS BT
(i3 50 G A ARG LIS R AT R IDREATIT 1 5 39 A
VR RIAITAG 5o CGROLIE = Lt 7= b 0 BURIIE B B S E
PR ARA AT, BRI, )

(A 2 B I HLZ SHLRA] = 8 et 28 8 i H R = SMLAA AN AR 2800
GEES

|F 42 B I HLE AL RA = 8 et 38 i R AL Rl b 2800
9245

|42 B I L% S PRI e 28 i LS5 HLAA 44 28 )
18 145

LA 5

(b= A AR Sl , S, AT R LI SR 3
(et 2 A

SR IE AL F0™460Hz, ZHFREHR T0. 05z (=0.05H2) , Atic]
oo

SR IE AL F0™420Hz, ZHFRENR F0. 05z (=0.05Hz) , Atic]
155 MA@

(b7 AL A RATB I B A WU S B e, A0
15 AR .

(b= ST (e NS, BB M orieE, AR
(2 M B i, A4 SRS




[image: image2.png](T £ BHLR S G0 v AR BB EOR, BRI e
72, @A BERTiS 30 FE L L ATt 2 5

et AR

bR ENHLA SR O BROEEERE, GRSl
. ENEEEERE, AW 15 AR .

DT BRSSP L i i, SRR S R A EANIGE
Rt A4 1 R GeniE AT hbe, A 1 2 LA 4.

V7 £ 2 15k % LR 65 e v 20 MO EER, DURIE G 8K F e
ERTREE T, B MEAN A2 G

b e AR R M S, RO ARRPBAEER
PR, AW 2 4 bG5S

(b B K HLAL LA B UL b AR RGeS B B AR, AR
[ ) IE 90 P RRLAMIE, AT 250 SRS




[image: image3.png]— Rk, ARZSEER

BHBERBER

wE | GmeG | RS E) [Ty i
TR, FRESE 0N, BT
| FRARA D s | <00, RAHRIDES » @
T
TS o, AR, B
o | PR s | wonwso.on . mmAm & @
30Pa, WMIAIB, 78I 220V
FEEST I, ARSI W
E il B = e 2
30Pa, WMRAT<38dB, %L 220V
TR O, SRRSO W
1 “;"I‘)"Tﬂg" RSO | 0. 205K « RKHRIIES N
50Pa, MRAT<40dB, % L 220V
SRS, EES 0.0 W
L el IR PO R e 6 :
50Pa, MRAT<40dB, % L 220V
B E=10. 0KV, BIAR>110KV; B
o | PRI oo | sewsmeso i s ks I
50Pa, MRAT<40dB, % L 220V
BIAR=11 2KV, BIAR>12.8K0: B
1| PR e | o i s R 2
50Pa, MRAT<40dB, % L 220V
BIAR=12.5K1, SIAR>14.0K0; B0
o | PR s | ewseso oo, WA st @
100Pa, WM <45dB, % I 220V
SRS ILO0, FRES 60, B
o | PR oo | sewseso o s ki S
100Pa, WM <45dB, % I 220V
B =136, 0KV, I >150. 0KV;
10 E2 et KNJ-136 BUERARIE<2. 5K . @E R 4
a80v-3-50
B =>101 OKV, =113, 0K
u | smuwsin | oo i ' :

s




[image: image4.png]12

EUETE

Kuj~40

FIFR>10. 0, BURE>15. 0K1; Bl
SEMARIESIO TN , REGE
380V-3-50

13

EUETE

BIFR>TS. 5K, BURE>S7 5K0; Bl
SEMARIES20. 80 | @50
380V-3-50

"

EUETE

Kuj-169

FIFRS169. 0NV, BIRES 185, 0K
BEBARIESO. K, R
380V-3-50

15

EUETE

Kuj-5.

FIERSE5. 00, BIRE>95. 01 Bl
SEMARIES O | @60
380V-3-50

1

EUETE

K-z

BIFRST1Z. 01, BHRE>126. 0RV;
BRI SIL 6K, R
380V-3-50

1"

EUETE

Kuj-90

BIFR>90. 0KV, BT >100. OKF
BRI S0 K, R
380V-3-50

18

EUETE

BIFR>158. 0KY, BURE>175.0R1:
BEBARIESS. K, R
380V-3-50

19

EUETE

13

BIAR>T2. 0K, BURE>SL 5K0; Bl
SEMABIESIO KV | @60
380V-3-50

EUETE

K123

BIFR>123. 0RY, BHRE>138. 0RV;
BEBARIIESI. KN R
380V-3-50

2

EUETE

Kuj-186

FIFR>186. 0KV, BIRE>206. 0K
BRI SI6. 1KY, R
380V-3-50

EUETE

K106

FIER>106. 00, BHRES 119,081
BEBARIIESI0. KN, R
380V-3-50





答：以上有关内容按照本答疑文件的回复执行。
问题15：关于贵方发出的招标文件内容，我方就相关条款提出以下疑问： 本项目为工程类招标，文件中出现较多的技术文件条款内容限制并设置较高的技术分数。且文件技术条款内容与大金品牌有较高的符合度。文件内容条款具有较明显的指向性。限制其他品牌公平公正的参与此次投标。 内容详情：1.技术部分产品质量：投标产品全系列采用涡旋式压缩机、所有压缩机均具有喷气增焓功能，全都满足计 5 分；仅满足投标产品全系列采用涡旋式压缩机的计 3 分；仅满足所有压缩机均具有喷气增焓功能的计 1 分；均不满足则本项不得分。（提供第三方机电产品检测机构证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） 2、投标产品变频技术先进，变频范围广，具有对压缩机低频和高频运转时的控制技术；变频宽度优于0~460Hz，变频精度优于0.05Hz（≦0.05Hz），本项记3分；变频宽度优于0~420Hz，变频精度优于0.05Hz（≦0.05Hz），本项记1分；其他不得分。 3、投标产品室外机方便维修，机械室和电气室独立设置，且室外机模块之间无需均油管道的，本项计1分；其他不得分。 4、所投多联机采用多级过冷技术和板式换热器技术，能有效提升制冷能力，最大过冷度可达 30 度以上的本项计 2 分； 5、为了应对某个室内机故障掉电维修，设备应具备单台室内机掉电后不影响整个空调系统的运行功能，本项计 1 分；其他不得分。 6、所投多联室外机采用高效冷媒冷却散热技术，以保证高温天气下稳定可靠运行，具有此技术的本项计2分；其他不得分。 7、投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在 90 秒及以内的，本项计 2 分；其他不得分 上述条款中，大金品牌具有全部满足得分的条件。此类条款的设置带有品牌指向性。影响后期招标的正常进行。 

答：以上有关内容按照本答疑文件的回复执行。
问题16：、设备要求的第一项设备整体要求第1项“核心系统空调，应是原装正品，同时要求提供的设备为全新产品”

“核心系统”与“全新产品”是指是按时间最新研发的系列，还是能效最高的产品，还是市场占有率？评判标准是什么？要求明确表述衡量标准。

答：招标要求投标人提供的多联机空调设备，应是制造商生产的非定制的，全新未拆包装及安装使用过的机器。
问题17、招标文件技术部分”所投产品的空调室外机全系列产品 IPLV 值≥9.0。”

2019年国家标准化管理委员会颁布了GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》强制性国家标准。将原来的EER评价体系改为APF评价体系。IPLV只衡量全年制冷的能耗标准，APF是衡量制冷制热的综合能效。建议采用APF值衡量标准更加客观准确。

技术: 项目1：招标文件中”所投产品的空调室外机全系列产品 IPLV 值≥9.0。” 问 题：多联机的IPLV指的时制冷的综合能效，并不能表示制热的能效，而制热的耗电是非常大的，所以也需要考虑在内，建议采用APF值衡量标准。 

答：IPLV数值的高低直接体现设备的性能高低。此条款按照原招标文件要求执行。
问题18、招标公告-2.项目概况与招标范围-2.2 招标范围：主要包含多联室外机和吊顶式室内机空调风系统、紫铜冷媒管道与室内机凝结水 管道系统、空调配电系统及中央空调集中管理系统（包括系统所有设备的采购、安装及调试）；已经完成的方通、吊顶等拆除，安装和复原工程；现有管线管道冲突的改造工程。具体内容详见工程量清单。

拆改复原施工中，若出现与招标清单不一致的改造项目可能会增加拆改预算，请明确协商解决办法。

答：拆装复原施工中，均按照现有工程图纸进行编制工程量清单，原则上不会出现不一致的改造项目，若在实际施工中出现，则根据工程施工现场由施工方、建设方、基建处三方确认新的施工图纸后执行，经费按实结算。
问题19：投标人类似业绩的要求规定：投标人具有 1 个类似业绩得 3 分，每增加 1 个类似业绩加 3 分，最多得满分 12 分。 投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）承担过单项合同金额不少于 480 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。入围工程业绩证明资料同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）。 （证明材料提供复印件加盖投标人公章。招标人有权在投标有效期内的任何时候，对投标人提交的文件、资料等进行审查复核，投标人有义务提供上述业绩考核依据的证明资料原件，若发现投标人所提供的有关情况、文件、证明等原件资料与事实不符的行为，将按照不合格投标人处理；被列为中标候选人的，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格) 据我司查证得知：目前大金品牌的大多数的业绩工程为房地产精装修配送工程。配送项目的设备类型与本次投标所需设备的类型不符，是否限制此类业绩的提供。

答：按照本答疑文件相关条款的回复执行。业绩工程中的设备需与本次投标所需设备类型相似。
问题20：招标文件正文第3页，3.5 入围工程业绩：企业近三 年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）至少承担过一个单项合同金额不少于 340 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。入围工程业绩证明资料同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）。

疑问：除政府招投标项目之外，较多的工程项目无中标通知书，且竣工验收证明一般只有建设方及施工方验收，并无监理方、设计方盖章认可。此类项目同样符合甲方对于项目业绩的要求，但是否纳入可选范围之内。

招标文件第三章评标办法2.2.4（2）商务部分 投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）承担过单项合同金额不少于 480 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。入围工程业绩证明资料同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）。 疑问：竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可），很多项目没有相应的监理方或者设计方（监理及设计方面的工作由企业内部职能部门承担），建议改为竣工验收证明（由建设方、施工方、盖章认可）。
答：以上条款中竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）改为竣工验收证明（由建设方、施工方盖章认可）。
问题21：招标文件第30页，投标人业绩：投标人具有 1 个类似业绩得 3 分，每增加 1 个类似业绩加 3 分，最多得满分 12 分。投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）承担过单项合同金额不少于 480 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。入围工程业绩证明资料同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）。 
疑问：据我司查证得知，能全部满足此条款的品牌只有格力。贵方设置此条款内容，带有品牌歧视性，限制较多的品牌公平公正的参与该项目投标，违反招标法。

答：按照原招标文件及本答疑文件相关条款的回复执行。
问题22、投标人具有 1 个类似业绩得 3 分，每增加 1 个类似业绩加 3 分，最 多得满分 12 分。投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个 月内为有效）承担过单项合同金额不少于 480 万元的所投品牌多联 机空调类似业绩。 

此条款明显违背《招标法》第二章第十八条：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。此处应要求所投品牌自2017年至今（以合同签订日期为准）有暖通类产品（VRV空调系统）实施项目业绩且单个合同金额在480万元及以上，每个计1分，最多计3分。

答：按照原招标文件及本答疑文件相关条款的回复执行。
问题23：作为国内985大学，本次招标内容主要是货物类，但是挂网是建设工程类，按政府采购法实施条例第三十四条规定评分因素和权重表规定

[image: image5.png]ERESHTMAT (REEERAERRRGERGTAE).
2.1 2 W e Ao AR T AR A

ff 1 2 3 4-5 6 7 8 9-10

i

w PR =2 N E2uh

sl | D8] 2es | A0 | mex | 51| EET| amew| L
B | an | 22 | man (PS5 wwn | 27 | AR |exenn | ®
= 5 z e

g 30-60 | 2-4 2 30-60 3-6 5-15 3-7 2-4 100





需增加商务类评分，如制造商授权、节能环保等。

均价为基准价容易引起相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益，基准价应采用低价为基准价。

答：此条款按照原招标文件要求执行，本项目属工程建设项目（工程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务）适用于中华人民共和国招标投标法。
问题24、招标文件第三章评标办法2.2.4（1）技术部分 疑问：如何确保投标人所投产品技术条款及技术参数的真实性、权威性。建议招标文件中增加投标人应提供制造商公开发行的产品样本资料并加盖制造商公章备查。
答：投标人必须提供所投品牌制造商真实有效的、公开发行的产品资料，投标人的投标文件如存在弄虚作假，将否决其投标。
问题25：投标人具有 1 个类似业绩得 3 分，每增加 1 个类似业绩加 3 分，最多得满分 12 分。投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个 月内为有效）承担过单项合同金额不少于 480 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。入围工程业绩证明资料同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）。（证明材料提供复印件加盖投标人公章。招标人有权在投标有效期内的任何时候，对投标人提交的文件、资料等进行审查复核，投标 人有义务提供上述业绩考核依据的证明资料原件，若发现投标人所提供的有关情况、文件、证明等原件资料与事实不符的行为，将按照不合格投标人处理；被列为中标候选人的，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格。） 问题：“企业近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个 月内为有效）承担过单项合同金额不少于 480 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。”“入围工程业绩：企业近三 年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）至少承担过一个单项合同金额不少于 340 万元的所投品牌多联机空调类似业绩。” 1、“所投品牌多联机空调类似业绩”，会缩小投标人的选择范围，不利于甄别产品的优劣，要求将“所投品牌”删除。而且，投标打分项要求：“投标人具有1个类似业绩得3分，每增加1个类似业绩加3分，最多得满分12分。投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）承担过单项合同金额不少于480万元的所投品牌多联机空调类似业绩。”而？中华人民共和国招标投标法？第三十二条规定：“依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或中标条件”的做法属于“以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”的行为，是法律明令禁止的。

除了违背《中华人民共和国招标投标法》，满足上述业绩需要具有非常强大的资质作为背书的单位，这些单位管理费会增加采购成本，降低设备采购标准。另外，多联机安装不要求一定具备机电资质。要求废除“具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质”

 答：按照原招标文件及本答疑文件相关条款的回复执行。投标人需具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

    问题26、招标文件第一章招标公告3.7同一个品牌空调只允许一个投标人参加本次投标。 疑问：由于此项目为改造安装类工程建设项目，为确保售后服务且避免投标人恶意乱价。建议修改为：同一个品牌空调只允许一个具有制造商授权的投标人参加本次投标。未出具制造商授权函的投标文件，均为无效文件，不能有效参与此次投标。

答：此条款按照原招标文件要求执行。

本项目修改后的评分标准见下表：

	条款号
	评分因素
	评 分 标 准

	2.2.4
（1）
	技术部分（42）
	产品技术参数及要求
	20
	投标文件没有货物说明一览表或商务和技术偏差表的，本项不计分；

所投产品内容完全符合招标文件“第五章 一、采购数量、规格及参数要求”的规定，计20分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，负偏离的，每处扣2分扣完为止。

	
	
	产品质量
	22
	投标产品全系列采用涡旋式压缩机、所有压缩机均具有喷气增焓功能，全都满足计5分；仅满足投标产品全系列采用涡旋式压缩机的计3分；仅满足所有压缩机均具有喷气增焓功能的计1分；均不满足则本项不得分。（提供第三方机电产品检测机构证明资料复印件并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	所投多联机室外机采用三排换热器设计且室外机具有三面及三面以上换热器的得1分。

	
	
	
	
	投标产品变频技术先进，变频范围广，具有对压缩机低频和高频运转时的控制技术；

变频宽度优于0~460Hz，变频精度优于0.05Hz（≦0.05Hz），本项计3分；

变频宽度优于0~420Hz，变频精度优于0.05Hz（≦0.05Hz），本项计1分；其他不得分。

	
	
	
	
	投标产品室外机制热时具有防止霜雪在主机底部堆积功能的，本项计1分；其他不得分。

	
	
	
	
	投标产品室外机方便维修，机械室和电气室独立设置，且室外机模块之间无需均油管道的，本项计1分；其他不得分。

	
	
	
	
	所投多联机采用环保冷媒的计3分；其他不得分。

	
	
	
	
	投标多联室内机具备出风口、回风口温度传感器，能实现温度精确控制，室内温度更舒适，本项记1分；其他不得分。

	
	
	
	
	为了应对某个室内机故障掉电维修，设备应具备单台室内机掉电后不影响整个空调系统的运行功能，本项计1分；其他不得分。

	
	
	
	
	所投多联室外机采用高效冷媒冷却散热技术，以保证高温天气下稳定可靠运行，具有此技术的本项计2分；其他不得分。

	
	
	
	
	投标产品设备控制需根据采购清单确定，提供有线控制器且有无线遥控的，本项记2分；其他不得分。

	
	
	
	
	投标多联机组具有制热不停机回油技术和系统按需回油技术，且回油时间控制在90秒及以内的，本项计2分；其他不得分

	

	条款号
	评分因素
	评 分 标 准

	2.2.4
（2）
	商务部分
（28分）
	综合实力
	3
	投标产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；每个计1分，最多计3分。

（提供有效期内的相关证书复印件，否则本项不计分）

	
	
	售后服务


	6
	产品质保期在招标文件要求的基础上每增加一年计1分，最多计2分。（投标人需提供书面承诺，无承诺不计分。）

	
	
	
	
	投标人在湖南省内设有售后服务机构的，并承诺服务响应时间：承诺提供7×24小时的技术咨询服务，在接到用户报修通知后2小时内到达用户现场予以维修；计2分。（投标人需提供书面承诺，无承诺不计分。）

	
	
	
	
	所投产品制造商的售后服务能力符合国标《商品售后服务评价体系》，并达到五星级认证的，计2分；所投产品制造商的售后服务能力符合国标《商品售后服务评价体系》，并达到四星级认证的，计1分；其他不计分。（提供中国质量认证中心所颁发的商品售后服务认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则不计分）

	
	
	投标人类似业绩
	15
	投标人具有1个类似业绩得3分，每增加1个类似业绩加3分，最多得满分15分。

投标人类似业绩指：企业近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）承担过单项合同金额不少于470万元的所投品牌多联机空调类似业绩。有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。入围工程业绩证明资料同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方盖章认可）。

（证明材料提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	
	组织施工方案
	3
	根据投标人提供的施工方案进行综合评定，方案设计科学；人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施高效有序；安装调试程序规范、措施得当；质量保证措施有力；安全文明施工措施完善；分档次计分：优得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分。

	
	
	投标文件的编制
	1
	投标文件组成及编制内容完整，按顺序编制，有目录，编页码，装订成册，书面整洁无涂改，计1分。不符合上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止。

	2.2.4
（3）
	投标报价
（30分）
	评标价(算术修正后)＞基准价
	从0开始每升1%减1分，即30-1*100X

	
	
	评标价(算术修正后)=基准价
	30分

	
	
	评标价(算术修正后)＜基准价
	从0开始每降1%减1分，即30-1*100X

	
	
	备注：

1．投标报价得分，基本分30分。

2、以经评委会一致认定满足招标文件要求的所有投标报价的算术平均值为评标基准价格。

3、除经初步评审为不合格投标人的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

4．基准价公式： 

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                         N                

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5、

  X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，

即

 X=[image: image6.wmf]100%

基准价

最终投标价－基准价

´


最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


本项目开标时间及投标截止时间延期至2021年5月14日  09:00:00。

以上内容与招标文件内容有不一致的，以本次澄清答疑为准，其他内容不变。

湖南省招标有限责任公司

2021年4月23日
