技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗碗间排油烟PUY-01 |  |  |  |  |
|  | 集气罩 | 1 | 米 | 1.外形尺寸：L*1000mm*400mm（±10%）； 2.罩体：304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm，4号贴塑拉丝板； 3.每米配2块≥500mm×500mm的304不锈钢隔油网； 4.油网：304不锈钢板，厚度δ≥0.6mm，4号贴塑拉丝板； 5.不锈钢制造，防止油污滴落，配双管照明防雾灯； 6.循环回油槽，可抽出式集油盒； 7.设备折边必须采用防划伤工艺处理； 8.烟罩尺寸可根据现场实际情况进行微调； 9.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 排油烟专用风机 | 1 | 台 | 1.规格：排油烟量：≥5500m³/h， 全压：≥399Pa，噪音:≤70dB。 2.箱体框架：采用铝合金型材，均配铝合金角接头搭建； 3.风柜底座连维修架：8#槽钢\国标\减振支座； 4.底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准，保证零部件的尺寸稳定性，使箱体框架与面板配合紧密。 |
|  | 风柜配套电机 | 1 | 台 | ≥380V/1.5kw |
|  | 风机控制箱 | 1 | 台 | 1.匹配1.5KW风机使用， 额定电压380V； 起到软起动作用，保护电机。 |
|  | 风机减震、支架 | 1 | 个 | 采用国标槽钢制作，尺寸配套风柜， |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 60 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h，含牛角罩 |
|  | 镀锌法兰 | 26 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：600*300mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 百叶 | 1 | 个 | 外形尺寸：600*300mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |
| 红案间及蒸制间1排油烟PUY-02 |  |  |  |  |
|  | 油网烟罩 | 8.76 | 米 | 1.外形尺寸：L*1300mm*550mm（±10%）； 2.罩体：304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm，4号贴塑拉丝板； 3.每米配2块≥500mm×500mm的304不锈钢隔油网； 4.油网：304不锈钢板，厚度δ≥0.6mm，4号贴塑拉丝板； 5.不锈钢制造，防止油污滴落，配双管照明防雾灯； 6.循环回油槽，可抽出式集油盒； 7.设备折边必须采用防划伤工艺处理； 8.烟罩尺寸可根据现场实际情况进行微调； 9.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 10.4 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | - 主体箱规格： 长685mm*宽240mm*高620mm （±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 - 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 3.2 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 4.8 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 排油烟专用风机 | 1 | 台 | 1.规格：排油烟量：≥26500m³/h， 全压：≥599Pa，噪音:≤70dB。 2.箱体框架：采用铝合金型材，均配铝合金角接头搭建； 3.风柜底座连维修架：8#槽钢\国标\减振支座； 4.底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准，保证零部件的尺寸稳定性，使箱体框架与面板配合紧密。 |
|  | 风柜配套电机 | 1 | 台 | ≥380V/7.5kw |
|  | 变频风机控制箱 | 1 | 台 | 1.匹配7.5KW风机使用， 输出电流17A 额定电压380V ； 2.箱体尺寸：L-480(H)*300(W)*170(D)单位mm （±10%） 3.产品特点： (1)智能静音，根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音，采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能，能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)集成净化器电源控制，风机净化同步控制 (4)产品包含输入缺相，输出缺相，过流，电机过载，过压，欠压，散热器过热，结温过热保护功能。 |
|  | 风机减震、支架 | 1 | 个 | 采用国标槽钢制作，尺寸配套风柜， |
|  | 油烟净化器 | 1 | 台 | 1.风量:≥26500m³/h 2.功率：220v/≥1kw 3.烟净化率：≥98% 4.排放达标条件：进口浓度≤20mg 5.输入电压（A.C./V)：220V,通过高压包转换输出6500V、13000V的中、高压；阻力：≤100Pa；机门前预留保养空间：≥680mm； 6.恒压输出电源组，标配液晶显示屏，直观显示净化器的运行状态、清洗维护状态等工况； 7.采用双区一体式电场，201不锈钢高压电离区、铝合金吸附区； 8.开门断电保护，电源自动灭弧控制； 9.去锈、磷化、喷涂、烤漆工艺机身。 |
|  | 净化器减震、支架 | 1 | 个 | 采用国标槽钢制作，配套净化器 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 155 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 40 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：1000*600mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 风量调节阀 | 4 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |
| 红案间补风系统 |  |  |  |  |
|  | 新风柜 | 1 | 台 | 1.规格：排油烟量：≥16500m³/h， 全压：≥399Pa，噪音:≤70dB。 2.箱体框架：采用铝合金型材，均配铝合金角接头搭建； 3.风柜底座连维修架：8#槽钢\国标\减振支座； 4.底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准，保证零部件的尺寸稳定性，使箱体框架与面板配合紧密。 |
|  | 风柜配套电机 | 1 | 台 | ≥380V/5.5kw |
|  | 变频风机控制箱 | 1 | 台 | 1.匹配5.5KW风机使用， 输出电流13A 额定电压380V ； 2.箱体尺寸：L-480(H)*300(W)*170(D)单位mm （±10%） 3.产品特点： (1)智能静音，根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音，采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能，能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)集成净化器电源控制，风机净化同步控制 (4)产品包含输入缺相，输出缺相，过流，电机过载，过压，欠压，散热器过热，结温过热保护功能。 |
|  | 风机减震、支架 | 1 | 个 | 采用国标槽钢制作，尺寸配套风柜， |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 70 | ㎡ | 采用优质不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h。 |
|  | 镀锌法兰 | 30 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：700*500mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 | 包含不低于7个鲜风咀（铝合金材质，规格≥400*200mm）。 |
| 操作间1和操作间2排油烟PUY-03 |  |  |  |  |
|  | 净化一体式烟罩 | 4.86 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 8.06 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 4.86 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 8.06 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 130 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 60 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：700*500mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 止回阀 | 4 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |
| 基本伙食档口、档口1、档口2、档口3排油烟PUY-04 |  |  |  |  |
|  | 净化一体式烟罩 | 3.76 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 3 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 5.11 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 2.73 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 2.2 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 3.55 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 4.08 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 172 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 60 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 3 | 个 | 外形尺寸：450*450mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 止回阀 | 5 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |

| 档口4及操作间排油烟PUY-05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净化一体式烟罩 | 4.57 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 2.1 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 5.92 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 3.45 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 85 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 36 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：450*450mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 3 | 个 | 外形尺寸：450*450mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。此项可删除（重复核算了 ） |
|  | 止回阀 | 3 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |

| 档口5及操作间排油烟PUY-06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净化一体式烟罩 | 2.2 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 3.89 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 5.24 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 3.55 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 68 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 24 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 止回阀 | 3 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |

| 档口6及操作间排油烟PUY-07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净化一体式烟罩 | 3 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 3.1 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 3 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 4.45 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 68 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 24 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：450*450mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 止回阀 | 3 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |

| 新疆餐厅洗碗间排油烟PUY-08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽气罩 | 1 | 米 | 1.外形尺寸：L*1000mm*400mm（±10%）； 2.罩体：304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm，4号贴塑拉丝板； 3.每米配2块≥500mm×500mm的304不锈钢隔油网； 4.油网：304不锈钢板，厚度δ≥0.6mm，4号贴塑拉丝板； 5.不锈钢制造，防止油污滴落，配双管照明防雾灯； 6.循环回油槽，可抽出式集油盒； 7.设备折边必须采用防划伤工艺处理； 8.烟罩尺寸可根据现场实际情况进行微调； 9.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 排油烟专用风机 | 1 | 台 | 1.规格：排油烟量：≥5500m³/h， 全压：≥399Pa，噪音:≤70dB。 2.箱体框架：采用铝合金型材，均配铝合金角接头搭建； 3.风柜底座连维修架：8#槽钢\国标\减振支座； 4.底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准，保证零部件的尺寸稳定性，使箱体框架与面板配合紧密。 |
|  | 风柜配套电机 | 1 | 台 | ≥380V/1.5kw |
|  | 风机控制箱 | 1 | 台 | 1.匹配1.5KW风机使用， 额定电压380V； 2.起到软起动作用，保护电机。 |
|  | 风机减震、支架 | 1 | 个 | 采用国标槽钢制作，尺寸配套风柜， |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 40 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h，含牛角罩 |
|  | 镀锌法兰 | 20 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 1 | 个 | 外形尺寸：500*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 百叶 | 1 | 个 | 外形尺寸：500*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |
| 新疆餐厅备餐间及操作间排油烟PUY-09 |  |  |  |  |
|  | 净化一体式烟罩 | 4.15 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 5.5 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 4.15 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 5.5 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 80 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 36 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：450*450mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 止回阀 | 4 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |
| 山西面馆洗碗间排油烟PUY-10 |  |  |  |  |
|  | 抽气罩 | 1 | 米 | 1.外形尺寸：L*1000mm*400mm（±10%）； 2.罩体：304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm，4号贴塑拉丝板； 3.每米配2块≥500mm×500mm的304不锈钢隔油网； 4.油网：304不锈钢板，厚度δ≥0.6mm，4号贴塑拉丝板； 5.不锈钢制造，防止油污滴落，配双管照明防雾灯； 6.循环回油槽，可抽出式集油盒； 7.设备折边必须采用防划伤工艺处理； 8.烟罩尺寸可根据现场实际情况进行微调； 9.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 排油烟专用风机 | 1 | 台 | 1.规格：排油烟量：≥5500m³/h， 全压：≥399Pa，噪音:≤70dB。 2.箱体框架：采用铝合金型材，均配铝合金角接头搭建； 3.风柜底座连维修架：8#槽钢\国标\减振支座； 4.底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准，保证零部件的尺寸稳定性，使箱体框架与面板配合紧密。 |
|  | 风柜配套电机 | 1 | 台 | ≥380V/1.5kw |
|  | 风机控制箱 | 1 | 台 | 1.匹配1.5KW风机使用， 额定电压380V； 起到软起动作用，保护电机。 |
|  | 风机减震、支架 | 1 | 个 | 采用国标槽钢制作，尺寸配套风柜， |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 40 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h，含牛角罩 |
|  | 镀锌法兰 | 19 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 1 | 个 | 外形尺寸：500*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 百叶 | 1 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |
| 山西面馆备餐间及操作间排油烟PUY-11 |  |  |  |  |
|  | 净化一体式烟罩 | 3.89 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 厨房灭火系统 | 1 | 套 | 1.主体箱规格： 长485mm*宽225mm*高615mm（±10%） 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.药剂有效期≥5年。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 5.24 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 净化一体式烟罩 | 3.31 | 米 | 1、产品采用国标优质不锈钢材质，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：L*1300mm*1020mm（±10%） 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 7、屏幕设计：触摸屏可启动：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 |
|  | 不锈钢封墙板 | 4.66 | 米 | 1.外形尺寸：L*2000mm（±10%）； 2.采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，4号贴塑拉丝板； 3.左右两侧折边170度应与墙体严丝合缝，采用U型槽进行固定； 4.封墙板左右两侧各带4个φ≥5mm沉坑孔、中间偏上部位带2个φ≥5mm沉坑孔，用不锈钢平头螺丝固定； 5.封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢； 6.不锈钢材料为国标304。 |
|  | 不锈钢风管(法兰连接) | 63 | ㎡ | 采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐火极限≥1h |
|  | 镀锌法兰 | 30 | 个 | 配套风管，A4角钢制作。 |
|  | 150°C熔断防火阀 | 2 | 个 | 外形尺寸：450*450mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C）。 |
|  | 止回阀 | 4 | 个 | 外形尺寸：400*400mm(±10%），采用304不锈钢，厚度δ≥1.0mm(不锈钢负差为5C），耐温性需满足 长期80~150℃、短时150~250℃ 的工作环境。 |
|  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 1 | 项 |  |