
技术参数
一、总体技术要求

1、现有实验室已布置实验台和仪器设备等设备设施，施工期间应注意成品保护，如有损坏将由施工单位照价赔偿。如需搬离需取得学院相关负责老师的同意搬离至指定地方。
2、设备类均需综合考虑现场实际条件，完成设备及其配套设施的采购、生产、运输、二次搬运、安装、调试、试运行等内容，以满足招标方设备使用需求。

3、设备安装需服从物理楼装修工程施工单位进度安排，需注意安装期间为教学期间，须采取必要措施尽量降低对教学的影响，其安装方案需报物理学院批准。
4、设备安装与调试规范须满足国家颁布最新规范。
二、技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	洁净型仪器控温控湿系统（十万级）
	定制长7.9m * 宽3.4m * 高2.7m洁净控温控湿系统，十万级(ISO8)洁净标准，温度范围：22±2℃；湿度范围：45%±5%；围护设施具备保温、降噪、气密性等功能要求，照度符合规范要求。（机组内含板式初效G4过滤器，袋式F8中效过滤器，空调风系统出风口为高效出风口H13）。

安装形式：整装交付。 
安装位置：128室 。
要求中标厂家二次深化设计及施工，包括但不限于以下内容，满足实验室控温控湿要求：                                                               4.1 配置直膨式风冷净化空调机组（内、外机及机组控制系统）1套，送风量≥1200 m3/h，新风风量≥240 m3/h，机外余压≥650Pa，制冷量≥9 Kw，加热量≥4 KW，电再热量≥4 kW，电极加湿量≥4 kg/h。混风风机段、均流段,初（G4）、中效（F8）过滤段、直膨段、电加热段、送风段；风机能效≥2级。
4.1.1 整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，夹芯板泡沫燃烧性能等级为B1级。

4.1.2 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组风量≥100000 m³/h箱体变形率不大于 0.5（mm/m），并要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.3 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组700Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.02%，组合式空调机组1000Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.25%，组合式空调机组1500Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.045%。
4.1.4 空调机组漏风率和静压值要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.5 机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质，该种材质对常见的大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到 99.9%以上。 

4.1.6 机组内侧箱板应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于 99%的抗菌效率。 

4.1.7 据 EN 1886:2007 标准，组合式空调机组在压力为±1000pa 条件下，箱体变形率小于0.5mm/m；在压力为± 400Pa 的条件下，过滤器旁通漏风率≤0.0045%，达到F9级；传热系数达到T1级，热桥因子达到TB1级。
4.1.8  4.1.7中的参数要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。
4.1.9 箱体结构采用无框架式结构，有防冷桥设计，表面不得有凝露现象，提供机组运行10/12/14小时三个时间段凝露检测报告。
4.1.10  空调机组的凝露检测要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。

4.1.11 空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，采用的密封胶不滋生细菌，综合菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏、金黄色葡萄球菌均不大于 10CFU/g，沙门氏菌为阴性。（提供第三方检验报告）。 

4.2 围护设施隔墙和吊顶均采用50型双面玻镁岩棉彩钢板，钢板厚度≥0.476mm，墙面与地面、墙面与墙面、墙面与顶面之间采用铝合金型材和环保结构胶密封，拼接缝采用环保密封胶密封处理；地面采用2mm厚一体同质透芯PVC卷材铺设，含地面清理及找平，自流平；门采用钢制气密门，定制尺寸为1000*2100及1200*2100mm，门框1.2mm厚，门体0.8mm镀锌板喷塑内填充纸蜂窝，抗正负压≥八级；50mm厚成品定制5+5中空钢化防火玻璃视窗1.8㎡，耐火极限不低于1小时。                                             
4.3 电气布线满足暖通设备、室内仪器设备、照明等用电设备用电需求，WDZ-BYJ-2.5 约40套米（套米指电线电缆安装含JDG线管、支吊架，以下类同），WDZ-BYJ-4 约100套米，电力电缆WDZ-YJY-5*4/5*6约26套米；照明采用嵌入式洁净平板灯300*900/1200mm共4盏；各式插座及开关共10套，空开2P25A/3P25A共3套，满足设计规范要求                                                                                 4.4 净化空调控制系统，配置7寸液晶触摸显示屏，与净化空调机组、压差表、温湿度传感器等进行连接，满足对房间温湿度控制和压差控制的要求，其布线应符合规范和设备接口要求；机组可以实现自动调节温湿度控制需要，可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。                                                                  4.5 净化空调机组内外机及出风口、补风口之间的主风管均采用定制0.6mm厚矩形镀锌铁皮净化风管，采用δ=30mm难燃B1级橡塑保温，导热系数：≤0.034W/(m·K)（0℃时）进行保温处理，接口处局部可采用帆布软接，风管应有漏光测试记录；高效过滤器、风阀、电动风阀、防火阀安装均符合设计要求；空调铜管带保温≥12套米，和冷凝排水管敷设。                                                                                        

	2
	洁净型仪器控温控湿系统（万级）
	定制长7.9m*宽3.4m*高2.7m洁净控温控湿系统，万级(ISO7)洁净室，温度：22±1℃；湿度：45%±5%；最大运行功率11kw ；围护设施具备保温、降噪、气密性等功能要求，照度符合规范要求。（机组内含板式初效G4过滤器，袋式F8中效过滤器，空调风系统出风口为高效出风口H13）。

安装形式：整装交付； 

安装位置：331室

4、要求中标厂家二次深化设计及施工，包括但不限于以下内容，满足实验室控温控湿要求：                                                               4.1 配置直膨式风冷净化空调机组（内、外机及机组控制系统）1套，送风量2400 m3/h，新风风量480 m3/h，机外余压650Pa，制冷量8Kw，电再热量8kW，电极加湿量5kg/h。混风风机段、均流段,初（G4）、中效（F8）过滤段、直膨段、电加热段、送风段；风机能效≥2级。
4.1.1 整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，夹芯板泡沫燃烧性能等级为B1级。

4.1.2 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组风量≥100000 m³/h箱体变形率不大于 0.5（mm/m），并要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.3 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组700Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.02%，组合式空调机组1000Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.25%，组合式空调机组1500Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.045%。
4.1.4 空调机组漏风率和静压值要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.5 机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质，该种材质对常见的大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到 99.9%以上。 

4.1.6 机组内侧箱板应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于 99%的抗菌效率。 

4.1.7 据 EN 1886:2007 标准，组合式空调机组在压力为±1000pa 条件下，箱体变形率小于0.5mm/m；在压力为± 400Pa 的条件下，过滤器旁通漏风率≤0.0045%，达到F9级；传热系数达到T1级，热桥因子达到TB1级。
4.1.8  4.1.7中的参数要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。
4.1.9 箱体结构采用无框架式结构，有防冷桥设计，表面不得有凝露现象，提供机组运行10/12/14小时三个时间段凝露检测报告。
4.1.10  空调机组的凝露检测要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。

4.1.11 空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，采用的密封胶不滋生细菌，综合菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏、金黄色葡萄球菌均不大于 10CFU/g，沙门氏菌为阴性。（提供第三方检验报告）。 
4.2 围护设施隔墙和吊顶均采用50型双面玻镁岩棉彩钢板，钢板厚度≥0.476mm，墙面与地面、墙面与墙面、墙面与顶面之间采用铝合金型材和环保结构胶密封，拼接缝采用环保密封胶密封处理；地面采用2mm厚一体同质透芯PVC卷材铺设，含地面清理及找平，自流平；含开门洞900*2400，原有相邻房间彩钢板拆卸及二次安装，应综合考虑破损换新情况，满足用户使用需求。                                                            4.3 电气布线满足暖通设备、室内仪器设备、照明等用电设备用电需求，满足设计规范要求。                                                                                 4.4 净化空调控制系统，配置7寸液晶触摸显示屏，与净化空调机组、压差表、温湿度传感器等进行连接，满足对房间温湿度控制和压差控制的要求，其布线应符合规范和设备接口要求；机组可以实现自动调节温湿度控制需要，可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。                                                                  4.5 净化空调机组内外机及出风口、补风口之间的主风管均采用定制0.6mm厚矩形镀锌铁皮净化风管，采用δ=30mm难燃B1级橡塑保温，导热系数：≤0.034W/(m·K)（0℃时）进行保温处理，接口处局部可采用帆布软接，风管应有漏光测试记录；高效过滤器、风阀、电动风阀、防火阀安装均符合设计要求；空调铜管带保温≥8套米，和冷凝排水管敷设。                                                                                         

	3
	洁净型仪器控温控湿系统（万级）
	定制长8.2m*宽3.5m*高2.7m洁净控温控湿系统，万级(ISO7)洁净标准，温度：22±2℃；湿度：45%±5%；最大运行功率11kw；围护设施具备保温、降噪、气密性等功能要求，照度符合规范要求。（机组内含板式初效G4过滤器，袋式F8中效过滤器，空调风系统出风口为高效出风口H13）。

安装形式：整装交付；
安装位置：523室 
要求中标厂家二次深化设计及施工，包括但不限于以下内容，满足实验室控温控湿要求：                                                               4.1 配置直膨式风冷净化空调机组（内、外机及机组控制系统）1套，送风量2400 m3/h，新风风量500 m3/h，机外余压650Pa，制冷量8Kw，电再热量8kW，电极加湿量5kg/h。混风风机段、均流段,初（G4）、中效（F8）过滤段、直膨段、电加热段、送风段；风机能效≥2级；配置定制单人侧面吹风风淋室1套，其整体1.0mm304#不锈钢制作、双门互锁，工作区内配置风淋净化处理装置，清除人、物表面附着尘埃，具有气闸功能，自动控制，红外线感应，用户进入工作区后风淋自动开启，双侧自动出风吹淋，出风口风速高达>22m/s，吹淋周期1-99秒(可调)，LED显示，按钮式操作面板，吹淋时间10-99秒可调，过滤效率≥99.99% 0.51m。 
4.1.1 整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，夹芯板泡沫燃烧性能等级为B1级。

4.1.2 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组风量≥100000 m³/h箱体变形率不大于 0.5（mm/m），并要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.3 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组700Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.02%，组合式空调机组1000Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.25%，组合式空调机组1500Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.045%。
4.1.4 空调机组漏风率和静压值要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.5 机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质，该种材质对常见的大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到 99.9%以上。 

4.1.6 机组内侧箱板应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于 99%的抗菌效率。 

4.1.7 据 EN 1886:2007 标准，组合式空调机组在压力为±1000pa 条件下，箱体变形率小于0.5mm/m；在压力为± 400Pa 的条件下，过滤器旁通漏风率≤0.0045%，达到F9级；传热系数达到T1级，热桥因子达到TB1级。

4.1.8  4.1.7中的参数要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。
4.1.9 箱体结构采用无框架式结构，有防冷桥设计，表面不得有凝露现象，提供机组运行10/12/14小时三个时间段凝露检测报告。
4.1.10  空调机组的凝露检测要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。

4.1.11 空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，采用的密封胶不滋生细菌，综合菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏、金黄色葡萄球菌均不大于 10CFU/g，沙门氏菌为阴性。（提供第三方检验报告）。 

4.2 围护设施隔墙和吊顶均采用50型双面玻镁岩棉彩钢板，钢板厚度≥0.476mm，墙面与地面、墙面与墙面、墙面与顶面之间采用铝合金型材和环保结构胶密封，拼接缝采用环保密封胶密封处理；地面采用2mm厚一体同质透芯PVC卷材铺设，含地面清理及找平，自流平；含开门洞900*2400，原有相邻房间彩钢板拆卸及二次安装，应综合考虑破损换新情况，满足用户使用需求。                                                                        4.3 电气布线满足暖通设备、室内仪器设备、照明等用电设备用电需求，WDZ-BYJ-2.5 约45套米（套米指电线电缆安装含JDG线管、支吊架，以下类同），电力电缆WDZ-YJY-5*4/5*10约82套米；照明采用嵌入式洁净平板灯300*600/900/1200mm共4盏；各式插座及开关共3套，空开3P50A 1套，满足设计规范要求。                                                                                 4.4 净化空调控制系统，配置7寸液晶触摸显示屏，与净化空调机组、压差表、温湿度传感器等进行连接，满足对房间温湿度控制和压差控制的要求，其布线应符合规范和设备接口要求；机组可以实现自动调节温湿度控制需要，可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。                                                                     4.5 净化空调机组内外机及出风口、补风口之间的主风管均采用定制0.6mm厚矩形镀锌铁皮净化风管，采用δ=30mm难燃B1级橡塑保温，导热系数：≤0.034W/(m·K)（0℃时）进行保温处理，接口处局部可采用帆布软接，风管应有漏光测试记录；高效过滤器、风阀、电动风阀、防火阀安装均符合设计要求；空调铜管带保温≥10套米，和冷凝排水管敷设。                                                                                         

	4
	洁净型仪器控温控湿系统（万级）
	定制长8.2m*宽6.9m*高2.7m洁净控温控湿系统，万级(ISO7)洁净室，温度：22±2℃；湿度：45%±5%；最大运行功率22kw；围护设施具备保温、降噪、气密性等功能要求，照度符合规范要求。（机组内含板式初效G4过滤器，袋式F8中效过滤器，空调风系统出风口为高效出风口H13）。

安装形式：整装交付；
安装位置：633室
要求中标厂家二次深化设计及施工，包括但不限于以下内容，满足实验室控温控湿要求：                                                               4.1 配置直膨式风冷净化空调机组（内、外机及机组控制系统）1套，送风量3000 m3/h，新风风量600 m3/h，机外余压900Pa，制冷量22.5Kw，电再热量10kW，电极加湿量6kg/h。混风风机段、均流段,初（G4）、中效（F8）过滤段、直膨段、电加热段、送风段；风机能效≥2级；配置定制单人侧面吹风风淋室1套，其整体1.0mm304#不锈钢制作、双门互锁，工作区内配置风淋净化处理装置，清除人、物表面附着尘埃，具有气闸功能，自动控制，红外线感应，用户进入工作区后风淋自动开启，双侧自动出风吹淋，出风口风速高达>22m/s，吹淋周期1-99秒(可调)，LED显示，按钮式操作面板，吹淋时间10-99秒可调，过滤效率≥99.99% 0.51m。 
4.1.1 整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，夹芯板泡沫燃烧性能等级为B1级。

4.1.2 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组风量≥100000 m³/h箱体变形率不大于 0.5（mm/m），并要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.3 依据国标 GB/T 14294-2008 标准，组合式空调机组700Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.02%，组合式空调机组1000Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.25%，组合式空调机组1500Pa的全静压值时，机组漏风率不大于 0.045%。
4.1.4 空调机组漏风率和静压值要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。 

4.1.5 机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质，该种材质对常见的大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到 99.9%以上。 

4.1.6 机组内侧箱板应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于 99%的抗菌效率。 

4.1.7 据 EN 1886:2007 标准，组合式空调机组在压力为±1000pa 条件下，箱体变形率小于0.5mm/m；在压力为± 400Pa 的条件下，过滤器旁通漏风率≤0.0045%，达到F9级；传热系数达到T1级，热桥因子达到TB1级。

4.1.8  4.1.7中的参数要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。
4.1.9 箱体结构采用无框架式结构，有防冷桥设计，表面不得有凝露现象，提供机组运行10/12/14小时三个时间段凝露检测报告。
4.1.10  空调机组的凝露检测要求提供具备CMA和CNAS检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件/扫描件。

4.1.11 空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，采用的密封胶不滋生细菌，综合菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏、金黄色葡萄球菌均不大于 10CFU/g，沙门氏菌为阴性。（提供第三方检验报告）。 

4.2 围护设施隔墙和吊顶均采用50型双面玻镁岩棉彩钢板，钢板厚度≥0.476mm，墙面与地面、墙面与墙面、墙面与顶面之间采用铝合金型材和环保结构胶密封，拼接缝采用环保密封胶密封处理；地面采用2mm厚一体同质透芯PVC卷材铺设，含地面清理及找平，自流平；含开门洞900*2400，原有相邻房间彩钢板拆卸及二次安装，应综合考虑破损换新情况，满足用户使用需求。                                                                        4.3 电气布线满足暖通设备、室内仪器设备、照明等用电设备用电需求，WDZ-BYJ-2.5 约45套米（套米指电线电缆安装含JDG线管、支吊架，以下类同），电力电缆WDZ-YJY-5*4/5*10约82套米；照明采用嵌入式洁净平板灯300*600/900/1200mm共4盏；各式插座及开关共3套，空开3P50A 1套，满足设计规范要求。                                                                                 4.4 净化空调控制系统，配置7寸液晶触摸显示屏，与净化空调机组、压差表、温湿度传感器等进行连接，满足对房间温湿度控制和压差控制的要求，其布线应符合规范和设备接口要求；机组可以实现自动调节温湿度控制需要，可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。                                                                  4.5 净化空调机组内外机及出风口、补风口之间的主风管均采用定制0.6mm厚矩形镀锌铁皮净化风管，采用δ=30mm难燃B1级橡塑保温，导热系数：≤0.034W/(m·K)（0℃时）进行保温处理，接口处局部可采用帆布软接，风管应有漏光测试记录；高效过滤器、风阀、电动风阀、防火阀安装均符合设计要求；空调铜管带保温≥10套米，和冷凝排水管敷设。                                                      4.6 搬迁利旧2台通风柜，配置排风系统1套，主要为风量 ≥3000CMH箱式离心风机（带活性炭过滤）1台，功率≥2.2KW/380V/50HZ；转速≤1600rpm；噪音≤65dB（A），配套安装通风柜至风机之间风管、阀门，满足通风柜面风速可调, 面风量满足0.5±0.2m/s要求；系统控制要求与洁净空调机组联动控制，实现送风与排风平衡。                                                                                                                                    

	5
	精密空调
	要求控制房间温度：22±2℃；湿度：45%±10% 

安装形式：整装交付；

安装位置：528室2套，619室1套；

要求中标厂家二次深化设计及施工，包括但不限于以下内容，满足实验室控温控湿要求：                                                               4.1 配置精密空调机组设备，制冷量≥5.8KW(显热5.2KW)，制热量≥3KW，电再热量≥3KW,电极加湿量≥3KG/h，风量≥1500CMH，电功率≥2KW/220V/50HZ；要求：室内外机检查接线、减震垫安装；室内外机支吊架制作安装；约10m配套铜管，内外机通讯线，总管防潮胶布等，管道、弯头、直接的安装，气压试验、吹扫、抽真空充氟等工作内容，含给水管约51米及冷凝排水管约8米及保温。                                                  4.2 配套安装精密空调供电电力电缆WDZ-YJY-5*4约18套米（套米指电线电缆安装含JDG线管、支吊架），电箱改造1项；                                    4.3 安装所需拆除及修复工作综合考虑。

	6
	一拖一天花机AC-50
	1、名称：一拖一天花机（压缩机：变频）
2、型号规格：制冷量5.0KW，制热量5.6KW；功率：1.95KW/220V/50HZ风机能效≥2级，空调能效：一级
3、安装位置：117室(2套)，230室/220工作室各1套
4、其他要求：                                                                     4.1 支吊架制作安装，室内外机设备安装调试、设备接线检查，减震垫安装、外机支架安装等。                                                                       4.2 无缝紫铜管6.35×0.8mm，φ12.7×0.8mm含内外机通讯线、总管防潮胶布、PVC凝水管De20等。
4.3 包含管道、弯头、直接的安装，气压试验、吹扫、抽真空充氟等工作内容
4.4 保温：难燃B1级橡塑            

	7
	一拖一天花机AC-72
	名称：一拖一天花机（压缩机：变频）
2、型号规格：制冷量7.2KW，制热量7.8KW；功率：2.82KW/380V/50HZ
3、安装位置： 222/223/224/225/室各2套，220室5套

4、其他要求：                                                                     4.1 支吊架制作安装，室内外机设备安装调试、设备接线检查，减震垫安装、外机支架安装等。                                                                       4.2 无缝紫铜管φ6.35×0.8mm，φ15.9×1.0mm含内外机通讯线、总管防潮胶布、PVC凝水管De20等。
4.3 包含管道、弯头、直接的安装，气压试验、吹扫、抽真空充氟等工作内容
4.4 保温：难燃B1级橡塑                                          

	8
	一拖一天花机AC-120
	名称：一拖一天花机（压缩机：变频）
2、型号规格：制冷量12.0KW，制热量13.0KW，功率：4.85KW/380V/50HZ
3、安装位置：215/216/217/226/227/231室各1套

4、其他要求：                                                                     4.1 支吊架制作安装，室内外机设备安装调试、设备接线检查，减震垫安装、外机支架安装等。                                                                       4.2 无缝紫铜管φ9.52×0.8mm，φ15.9×1.0mm含内外机通讯线、总管防潮胶布、PVC凝水管De20等。
4.3 包含管道、弯头、直接的安装，气压试验、吹扫、抽真空充氟等工作内容
4.4 保温：难燃B1级橡塑            


2

