技术要求

1.采购内容

进气加温调节系统-高压配气供应系统采购

2.设备信息

1）设备名称：进气加温调节系统-高压配气供应系统采购

2）数量：1套

设备型号清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动调压阀 | 工作压力32MPa/23MPa | 1 | 批 |  |
| 2 | 手动截止阀 | 工作压力32MPa/23MPa | 1 | 批 |  |
| 3 | 指针式压力表 | 最大有效量程32MPa/23MPa | 1 | 批 |  |
| 4 | 过滤器 | 过滤精度不大于10μm | 1 | 批 |  |
| 5 | 安全阀 | 最高工作压力20MPa/10MPa | 1 | 批 |  |
| 6 | 导管连接件 | DN6/DN10/DN20 | 1 | 批 |  |

3.用途、功能和参数要求

3.1用途要求

高压配气供应系统集成为一体式配气台，用途是将最高工作压力为32MPa的氮气减压至10MPa以内，并分配到进气加温调节系统各个氮气用气点，最大供气流量不低于1kg/s，包含不少于16路氮气输出；除整体配气台外，还包含配套手阀、导管连接件等用于下游供应管路。

3.2功能要求

高压配气供应系统的一体化配气台内部所有管道均为不锈钢无缝管道，配套管件材质和所有阀门主体部件均为不锈钢，须充分考虑各种阀门和仪表的安装位置，便于操作和观察，同时具有规范、整洁、操控性好的特点。

3.3标准要求

根据产品质量控制需要，设备设计、加工以及安装调试过程中执行如下标准（任何不满足标准要求，均须书面取得采购人同意）：

（1）《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》NB/T47010-2017

（2）《工业阀门的逸散性试验》GB/T26481-2022；

（3）《阀门的检验和试验》GB/T26480-2011；

（4）《37°导管连接件》QJ2889-1997；

（5）《不锈钢棒》GB/T1220-2007；

（6）《流体输送用不锈钢管》GB/T14976-2012；

（7）《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015；

（8）《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》NB/T47013.5-2015；

（9）《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252-2010；

（10）《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009；

（11）《压力管道规范 工业管道 第二部分：材料》GB/T20801.2-2020；

（12）《压力管道规范工业管道第三部分：设计和计算》GB/T20801.3-2020；

（13）《压力管道规范工业管道第三部分：制作与安装》GB/T20801.4-2020；

（14）《压力管道规范工业管道第三部分：检验与试验》GB/T20801.5-2020；

（15）《承压设备无损检测.第2部分:射线检测》JB/T4730.2-2005；

（16）《工业金属管道设计规范》GB50316-2008；

（17）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010；

（18）《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012；

（19《钢制对焊管件类型与参数》GB12459-2017；

（20）《钢板制对焊管件》GB 13401-2005。

注：以上标准按签订合同时的最新标准执行；未尽事宜按国内相关标准执行，且优先按高和严执行。采购人在本文件中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供满足本招标文件和相关的国际国内工业标准的优质产品及相应服务。

3.4技术要求

3.4.1 总体技术要求

高压配气供应系统采用两级调压方案，且二级调压不少于9路；一级调压阀工作压力15~32MPa，输出压力范围为5~23MPa，一级调压阀入口和泄压管路上配手动截止阀，一级调压阀入口和输出管路上配指针式压力表；二级调压阀输出压力范围为0.2~10MPa，每路二级调压阀的上游管路、输出管路和泄压管路上配手动截止阀，每路二级调压阀的输出管路上配指针式压力表，每个二级调压路均配置单独指针式压力表，以反馈用气点压力。

总体技术指标如下：

1）工作介质：氮气；

2）工作环境温度：-20℃～+50℃；

3）配气系统入口最高工作压力：32MPa；

4）输出压力范围为0.2~10MPa；

5）管道要求：无缝不锈钢管，材质为06Cr19Ni10，管道在装配前要进行酸洗处理、脱脂处理和清洗处理，确保无杂物及油脂；

6）面板材料：铝板阳极化；

7）配气台前面板上每个阀门、压力表应有其对应的标签以及系统原理图；

8）所有管道进出口均设在配气台背部下方面板，接管口水平方向向后，管口为37°锥面外螺纹形式，每个出口应有压力、名称标识，与面板上的标识名称相对应；

9）配气台出厂前用堵头封堵所有进出口，防止多余物进入；

10）配气台设计时要设置安装时所需吊耳，设计完成后提供装置总质量；

11）根据原理图开展工程方案设计，设计方案经甲方审核通过后方可组织生产；

12）外形尺寸要求：配气台不大于： 3500mm（长）×900mm（宽）×1800mm（高）；

13）备品备件：

a.提供一级减压全套配件和不少于3路二级减压所需要的全套配件作为备件，含过滤器、手动截止阀、手动调压阀和压力表等；

b.提供以下备件用于下游管路集成：DN4导管连接件260套；DN6导管连接件300套；DN10导管连接件260套；DN20导管连接件80套；DN4导管连接件堵头60套；DN10安全阀10件；DN10手动截止阀10件；DN10安全阀10件；

14）焊接要求：对接焊缝进行射线检验，不低于NB/T47013中II级焊缝要求；

15）高压配气供应系统管路需脱油脱脂、酸洗钝化处理，焊接处需酸洗钝化不允许有蓝色氧化物，管路系统焊接后进行内窥镜检测；

16）高压配气供应系统设计完成后，图纸会签完成确认后方可加工生产。

3.4.2 主要组成部件技术要求

1）手动调压阀技术要求

a.介质：空气/氮气等；

b.工作环境温度：-20～+50℃；

c.材质要求：阀体采用06Cr19Ni10锻件，满足NB/T47010-2017中II级锻件及以上要求；

d.工作压力：一级减压器入口工作压力范围15~32MPa，出口压力范围5~23MPa，二级减压器入口最高压力23MPa，出口压力范围0.2~10MPa；

e.制造装配：配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷；

f.耐压强度：调压阀阀体在1.5倍公称压力下，保压10min不允许泄漏和永久变形；

g.气密性：调压阀在规定入口压力下，不调压，保持30min，出口压力仍为零表压；工作特性测试要求：减压阀工作稳定，不允许有跳动、卡滞等异常现象；

h.调压精度要求：将调压阀出口压力调到最大值，使出口压力由最大降到最小值，其出口压力变化值应在相应公称出口压力值5%的范围内；

i.接口形式：37°导管连接件连接。

2）手动截止阀技术要求

a.介质：空气/氮气等；

b.工作环境温度：-20～+50℃；

c.材质要求：阀体采用06Cr19Ni10锻件，满足NB/T47010-2017中II级锻件及以上要求；

d.制造装配：配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷；

e.耐压强度：阀体在1.5倍公称压力下，保压5min不允许泄漏和变形；

f.气密性：通入1.1倍公称压力的压缩空气，保压5min应无泄漏；

g.接口形式：37°导管连接件连接。

3）安全阀技术要求

a.介质：空气/氮气等；

b.工作环境温度：-20℃～+50℃；

c.材质要求：阀体采用06Cr19Ni10锻件；

d.制造装配：配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷；

e.耐压强度：阀体在1.5倍公称压力下，保压5min不允许泄漏和变形；

f.气密性：通入90%的开启压力，保压5min应无泄漏；

g.动作性能要求：开启压力为1.1倍的公称压力，开启压力偏差为±3%的开启压力；

h.接口形式：37°导管连接件连接。

4）过滤器技术要求

a.介质：空气/氮气等；

b.工作环境温度：-20℃～+50℃；

c.材质要求：阀体采用06Cr19Ni10锻件；

d.制造装配：配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷，过滤器骨架不允许有毛刺、飞边、锈斑等缺陷，过滤器出厂前需进行干洁处理，确保过滤器内壁和滤网无水珠及多余物残留；

e.耐压强度：阀体在1.5倍公称压力下，保压5min不允许泄漏和变形；

f.气密性：通入1.1倍公称压力，保压5min应无泄漏；

g.过滤精度：最终过滤精度不超过10微米；

h.接口形式：37°导管连接件连接。

5）压力表技术要求

a..介质：空气/氮气等；

b.工作环境温度：-20～+50℃；

c.制造装配：禁油处理；

d.量程要求：应为额定工作压力的1.5～3倍。

6）导管连接件技术要求

a.材质要求：06Cr19Ni10；

b.表面光洁度要求：导管表面不许有腐蚀斑点,导管内不应有任何擦伤和腐蚀痕迹；

c.表面处理要求：进行酸洗处理、脱脂处理，清洗后用干燥压缩空气进行吹除，内壁表面应保证洁净、无油脂，无杂质等其他多余物。

3.4.3提供文件

（1）配气台整体设计方案及相关图纸；

（2）产品合格证；

（3）原材料材质合格证明单、具备检验资质单位出具的材质复验检测报告；

（4）强度试验、气密试验报告；

（5）锻件原材料合格证、化学成分检测报告（具备资质的第三方检测机构）、力学性能试验报告、超声检测报告、硬度测试报告、外观质量检测报告等。